СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Абрамовского сельсовета Куйбышевского   района Новосибирской области  является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абрамовского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года.

- Генеральный план   поселения Абрамовского сельсовета.

Раздел 1. Общие положения

  - Назначение схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

1.2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Абрамовского сельсовета тепловой энергией;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

1.3. Характеристика Абрамовского сельсовета

Муниципальное образование Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области расположено в пределах Куйбышевского района, общая площадь поселения составляет 30 277 га, на расстоянии 317км. от областного центра г. Новосибирска, 2,5 километра от районного центра г.Куйбышев и в 17 км от ближайшей железнодорожной станции г.Барабинск , поэтому занимает не очень выгодное экономико-географическое положение. На территории расположено 4 населённых пунктов с численностью населения с. Абрамово -1257, д. Старогребенщиково - 121, д. Осинцево - 130, д. Мангазёрка -101. Численность населения на 01.01.2013 года составляет

1609 человек. Этнический состав населения: русские, казахи, немцы, татары. Основа экономики  поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственное направление.

Абрамовский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики – природоресурсным, трудовым и производственным потенциалом.

На территории поселения зарегистрированы предприятия, организации и учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйбышевского района», Школа, филиал «Почта России»,  ООО «Эгида», магазины Куйбышевского ПТПО, частные торговые точки, узел телефонной связи,

4 фельдшерско-акушерских пункта.

Все поселения Абрамовского сельсовета  связаны с районным центром       г. Куйбышев регулярным автобусным сообщением.

Раздел 2.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Абрамовского сельсовета.

2.1.Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией,  является МУП администрации Куйбышевского района «Энергия»

Котельные на твёрдом топливе расположенными:

- по ул. Совхозная теплопроизводительностью -1,032 Гкал/час (два котла КВВ-0,6  теплопроизводительностью -0,516 Гкал/час)

- по ул. Береговая теплопроизводительностью -1,72 Гкал/час (Модульный  тепловой  пункт  с  двумя котлами  КВр-0,8 КБ   теплопроизводительностью -0,86 Гкал/час).

| Потребитель | Площадь кв.м. | Котельные по ул.: | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание Абрамовского сельсовета | 810 | Совхозная | С.Абрамово | 0,516/0,04835 | Уголь каменный |
| МКОУ Абрамовская СОШ | 2500 | Совхозная | С.Абрамово | 0,516/0,10929 | Уголь каменный |
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района» | 557,4 | Совхозная | С.Абрамово | 0,516/0,03496 | Уголь каменный |
| З.А.О «Агрострой» | 30 | Береговая | С.Абрамово | 0,86/0,00163 | Уголь каменный |
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 67,6 | Береговая | С.Абрамово | 0,86/0,00906 | Уголь каменный |
| Жилые дома | 2569,6 | Береговая | С.Абрамово | 0,86/0,1620 | Уголь каменный |

2.2. Краткая характеристика котельных, расположенной на территории Абрамовского сельсовета

Котельные:

- по ул. Совхозная, дом 13А  в настоящее время выведена из эксплуатации и законсервирована.

- по ул. Береговая, осуществляет теплоснабжением: шесть двухэтажных многоквартирных жилых домов,  ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»,  ЗАО «Агрострой», МКОУ Абрамовская СОШ,  МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района»,  административное здание Абрамовского сельсовета – модульный тепловой пункт установлен и сдан в эксплуатацию 2009 году, площадь помещения котельной -82,8 кв.м.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Максимальная нагрузка Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ул. Совхозная | 1,032 | 0,2 | 19,4 |  | Уголь каменный |
| по ул. Береговая | 1,72 | 0,18 | 10,5 |  | Уголь каменный |
| по ул. Совхозная |  |  |  |  |  |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| КВВ-0,6 КВВ-0,6 |  | 2005 год. 2005 год. | 0,516 0,516 |  | 1 1 |
| Насосы внутреннего контура |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |  |
| К 45/30; Q=45м3/ч; H=32м; |  | N=7,5кВт; n=2900об/мин 2шт |  | 2 |  |

по ул. Береговая

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр-0,8 КБ КВр-0,8 КБ |  | 2009 год. 2009 год. | 0,86 0,86 |  | 1 1 |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |  |
| Насос котл. контура Wilo lL 65/160 Н-32м,G-40м3/час. Насос сетевой Wilo lL 80/160 Н-30м,G-70м3/час. Станция повышения давления Water Press Н-50м, G-60м3/час. |  | N=5,5кВт; n=2900об/мин N=7,5кВт; n=2900об/мин N = 1кВт; n=2900об/мин |  | 2 2 1 |  |

Раздел 3.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

3.1 Модернизация системы теплоснабжения Абрамовского сельсовета  не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей и электронагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

3.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| - по ул. Совхозная, дом 13А с. Абрамово | 1,032 |
| - по ул. Береговая с. Абрамово | 1,72 |

3.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Абрамовского сельсовета   многоквартирные жилые дома имеют централизованное отопление от котельной на твёрдом топливе

( уголь) в перспективе природный газ.

Отопление индивидуальных домов осуществляется от  теплоснабжающих устройств на твердом топливе (дрова, уголь).

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств, характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество:    1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж,

Сжиженный газ: 1кг при сгорании дает 41 МДж,

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж.

3.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| - по ул. Совхозная, дом 13А с. Абрамово | 1,032 |
| - по ул. Береговая «Модульная» с. Абрамово | 1,72 |

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| - по ул. Совхозная, дом 13А с. Абрамово | 1,032 |  |  |
| - по ул. Береговая с. Абрамово | 1,72 | 1,37 | 1,37 |

3.7.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| - по ул. Совхозная, дом 13А с. Абрамово | Нет |
| - по ул. Береговая с. Абрамово | Нет |

3.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| - по ул. Совхозная, дом 13А с. Абрамово | 1,032 |  |
| - по ул. Береговая с. Абрамово | 1,72 | 0,35 |

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя.

4.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной адрес | Водоподготовительная установка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса |  | Max произво-дительность установки, м3/час |
| - по ул. Совхозная, дом 13А с. Абрамово | Сетевые насосы ЦО и ГВС |  | 90 |
|  | Насосы внутреннего контура |  |  |
|  |  | К 45/30 |  |
| - по ул. Береговая с. Абрамово | Сетевые насосы ЦО и ГВС |  | 90 |
|  |  | Wilo lL 80/160 |  |
|  | Насосы внутреннего контура | Wilo lL 65/160 |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной, адрес | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- |
| - по ул. Совхозная, дом 13А с. Абрамово | 90 |
| - по ул. Береговая с. Абрамово | 90 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Абрамовского сельсовета    предусмотрено перевод котельных с твердого топлива на магистральный газ в с.Абрамово.

5.2. Меры по газификации.

В соответствии с Генеральным планом поселения Абрамовского сельсовета планируется газификация с. Абрамово, в том числе перевод котельных на природный газ.

5.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Генеральным планом поселения Абрамовского сельсовета не планируется дополнительных источников теплопотребления.

| № п/п | Наименование котельной |  |  | Установленная мощность, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - по ул. Совхозная с. Абрамово |  |  | 1,032 |  | НЕТ |  |
| 2. |  | - по ул. Береговая с. Абрамово | 1,72 |  | НЕТ |  |  |

5.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - по ул. Совхозная с. Абрамово | 1,032 |  |
| 2. | - по ул. Береговая с. Абрамово | 1,72 |  |

Раздел 6. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей.

6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом поселения Абрамовского сельсовета не  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, не планируется  модернизация  тепловых сетей- перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

По новому строительству тепловых сетей вопрос не рассматривается.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Генеральным планом Абрамовского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения.

6.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, планом Абрамовского сельсовета не предусмотрено.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Генеральным планом поселения Абрамовского сельсовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому не планируется   модернизация тепловых сетей.

Раздел 7. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение (отопление) Абрамовского сельсовета      осуществляется:

| Потребитель | Площадь кв.м. | Котельные по ул.: | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание Абрамовского сельсовета | 810 | Совхозная | С.Абрамово | 0,516/0,04835 | Уголь каменный |
| МКОУ Абрамовская СОШ | 2500 | Совхозная | С.Абрамово | 0,516/0,10929 | Уголь каменный |
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района» | 557,4 | Совхозная | С.Абрамово | 0,516/0,03496 | Уголь каменный |
| З.А.О «Агрострой» | 30 | Береговая | С.Абрамово | 0,86/0,00163 | Уголь каменный |
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 67,6 | Береговая | С.Абрамово | 0,86/0,00906 | Уголь каменный |
| Жилые дома | 2569,6 | Береговая | С.Абрамово | 0,86/0,1620 | Уголь каменный |

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается Муниципальное унитарное предприятие  администрации Куйбышевского района «Энергия».

Основными целями в деятельности МУП «Энергия» являются:

-- выработка и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории с. Абрамово.

- водоснабжение населенных пунктов Абрамовского сельсовета.

Основным направлением при разработке программы модернизации системы теплоснабжения поселения является повышение надежности, снижения непроизводственных затрат (в том числе электроэнергии на нужды теплоснабжения), улучшения качества предоставляемых услуг и снижение потерь при транспортировке до 5%.

Раздел 8.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источник тепловой энергии в поселении:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - по ул. Совхозная с. Абрамово | 1,032 | 0,2 |
| 2. | - по ул. Береговая «Модульная» с. Абрамово | 1,72 | 0,18 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Раздел 9.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Абрамовского сельсовета бесхозных тепловых сетей не выявлено.

СХЕМА     ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с  Абрамово

2013 год.