## Лист1
№ п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час
1 | Котельная с. Абрамово | 1.54 | 1.54 | 0.0462 | 1.4938 |  | 1.54 | 0.0462 | 0.6 | 0.8938
|  | 1.032 | 1.032 | 0.03096 | 1.001
|  |  |  | 3 | %
№ п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности |  |  | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Среднесуточный расход воды, м3/сут |  | объем | 0.25% | 2% | 1768.86
1 | Котельная с. Абрамово | 1.54 | 0.6 | 38.961 |  |  | Котельная с. Абрамово | 0.6 | 0.11337 | 0.6 | 45.3488 | 0.11337 | 0.90698 | 1821.47 | 2.9742
|  | 1.032 | [5 empty] | 0.971 | 8.3203 | 0.971 | 73.3895 | 8.3203 | 66.5626 | 1821.47 | 0
№ п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Относительная величина, % |  |  | № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Годовой расход, т | Годовой расход условного топлива, т | выработка |  | 1872.94 | 2.8257
1 | Котельная с. Абрамово (ул. Береговая) | 1374 | 20.2 | 1.4702 |  |  | 1 | Котельная с. Абрамово | Природный газ | 237.017 | 273.5176 | 1374 |  | 1872.94 | 0
|  | 1374 | 20.2 | 1353.8 | [5 empty] | 0.19907 |  |  |  | 1925.66 | 2.8148 | 1.0886
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | 1.54 |  |  |  | 1374 | 20.2 | 1.5 |  | 1374 | 20.2 | 1353.8
| Располагаемая мощность основного оборудования | 1.54 |  |  |  | 2032.55 | 929.7 | 45.7 |  | 2032.55 | 929.7 | 1102.85
| Собственные и хозяйственные нужды | 0.0462 |  |  |  | 3406.55 | 949.9 | 27.8845
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0.6
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0.8938
| Потребитель | Площадь кв.м.
| Административное здание Абрамовского сельсовета | 810 |  | ж | б | п
| МКОУ Абрамовская СОШ | 2500 | 6534.6 | 2569.6 | 3935 | 30
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района» | 557.4
| З.А.О «Агрострой» | 30
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 67.6
| Жилые дома | 2569.6

## ННЗТ
нагрузка | 0.6 |  |  | тем января | -19.9
январь | 274.7176 |  |  | п | 31
средняя | 1481.4183 |  |  | Тно | -39
|  |  |  | Тср | -9
Qmax | 8.8619 | Гкл/сут |  |  |  | 178.9719 | Гкл/сут |  |  | 9.8633 | Гкл/сут |  |  | #DIV/0! | Гкл/сут
Нсрт | 157.52 | кг/Гкал | 157.52 |  |  | 194.4 | кг/Гкал | 194.4 |  | 178.8 | кг/Гкал | 178.8 |  | 262 | кг/Гкал | 262
К | 1.48 | мазут |  |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.748 | дизель
Т | 14 | суток |  |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток
ННЗТ | 0.013205 | тн | 0.013205 |  |  | 0.91558 | тн | 0.91558 |  | 0.04641 | тн | 0.04641 |  | #DIV/0! | тн | #DIV/0!
Тзам | 14 | суток |  |  |  | 14 | суток
dзам | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Кзам | 1 |  |  |  |  | 1
Кэв | 1 |  |  |  |  | 1.2565
Взам | 0.073946 | тн | ННЭЗТ | 0.028296 |  | 6.4424 | тн | ННЭЗТ | 5.8859 | 0 | тн | ННЭЗТ | 0.29835 | #DIV/0! | тн | ННЭЗТ | #DIV/0!
|  |  |  | 0.028296 |  |  |  |  | 5.8859 |  |  |  | 0.29835 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 0.81472 | 0.88431 | 0.95389
Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы | [9 empty] | 0.77612 | 0.88254 | 0.98896
|  | Базовый год 2017 |  |  | 2025 |  |  | 2030
|  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ
Котельная с. Кончезеро
| Топливо дизельное, т | 0.013205 | 0.028296 | 0.0415 | 0.013205 | 0.028296 | 0.0415 | 0.013205 | 0.028296 | 0.0415

## радиус
| Qот | к от | к гвс | n | tв | tср | tно | Отпуск | Потери | норматив потери | радиус
кот.№1 Шмидта 22 | 5.181 | 1 | 0 | 231 | 20 | -5.4 | -33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
кот.№1 Шмидта 22 | 0.6 | 1 | 0 | 230 | 20 | -9 | -39 | 1627.9322 | 244.1898 | 37.56 | 650.1327 | 0.65013 | 125

## Расчет 2
| Начальная интенсивность отказов | 5.7e-06 | 1/(ч км) | [66 empty] | a | b | c | [8 empty] | t но | -39
[70 empty] | 2.9126 | 20.8878 | -1.8793 | [8 empty] | t средняя | -9
[71 empty] | 2018 | 4.9871 |  |  | Котовность | [5 empty] | аккумуляция | 40
[81 empty] | отоп | 230
[81 empty] | тау мин | 27
[81 empty] | неотоп | 120
[81 empty] | темп мин | -43
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | год | эксп | альфа | интенсивность отказов | Поток отказов, омега | Вероятность безотказной работы |  | среднее время востан участка? Zв | интенсивность восстановления ? |  | стационарная вероятность р0 | Вероятность Pf | температура воздуха | Tрав | повторяемость | ??? | вероятность безотказного теплоснабжения потребителей | Коэф готовности системы теплоснабжения
1 | ТК-1 | 1.8126 | 1.8126 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 1.2 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | 0.05 | 0.05 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | [5 empty] | 13.5338 | -13.5338 | 0.019 | 0.019 | 3.586 | 3.586 | 0.491 | -0.491 | 0 | 0 | 404.82 | 173.48 |  |  |  |  | 95 | 94.97 | 70.66 | 70.64 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.5359e-06 | 0.97326 |  | 11.7298 | 0.085253 | 5.3205e-05 | 0.96825 | 5.1516e-05 | 5.0045 | -11.4762 | 1674.846 | 0.0075969 | 0.31393 | 0.96825
| ТК-4 | 20.2961 | 20.2961 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.0788e-05 | 0.73822 |  | 11.7151 | 0.08536 | 0.00059499 |  | 0.0005761 | 5.0207 | -11.5101 | 1672.6147 | 0.084949 | 0.34085
| ТК-3 | 50.0398 | 50.0398 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00012522 | 0.47317 |  | 11.6915 | 0.085532 | 0.001464 |  | 0.0014175 | 5.0467 | -11.5648 | 1669.0167 | 0.20899 | 0.41729
|  | 8.1294 | 8.1294 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.0343e-05 | 0.88553 |  | 11.7248 | 0.085289 | 0.00023851 |  | 0.00023094 | 5.01 | -11.4878 | 1674.0839 | 0.034055 | 0.43128
| ТК-22 | 8.9259 | 8.9259 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.2336e-05 | 0.87505 |  | 11.7241 | 0.085294 | 0.00026187 |  | 0.00025355 | 5.0107 | -11.4892 | 1673.9877 | 0.03739 | 0.44718
| ТК-1 | 27.2994 | 27.2994 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.8313e-05 | 0.66482 |  | 11.7096 | 0.0854 | 0.00079992 |  | 0.00077452 | 5.0268 | -11.523 | 1671.7684 | 0.1142 | 0.49947
| ТК-4 | 13.8145 | 13.8145 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.4569e-05 | 0.81336 |  | 11.7203 | 0.085322 | 0.00040516 |  | 0.00039229 | 5.015 | -11.4982 | 1673.3976 | 0.057848 | 0.52824
| ТК-23 | 7.9921 | 7.9921 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.9999e-05 | 0.88735 |  | 11.7249 | 0.085289 | 0.00023449 |  | 0.00022704 | 5.0099 | -11.4875 | 1674.1004 | 0.033481 | 0.54565
| ТК-5 | 16.3412 | 16.3412 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.0892e-05 | 0.7832 |  | 11.7183 | 0.085337 | 0.00047918 |  | 0.00046396 | 5.0172 | -11.5028 | 1673.0924 | 0.068416 | 0.58302
| ТК-6 | 9.2005 | 9.2005 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.3023e-05 | 0.87146 |  | 11.7239 | 0.085296 | 0.00026992 |  | 0.00026135 | 5.011 | -11.4897 | 1673.9546 | 0.03854 | 0.60518
| ТК-24' | 10.5737 | 10.5737 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.6459e-05 | 0.85375 |  | 11.7228 | 0.085304 | 0.00031018 |  | 0.00030033 | 5.0122 | -11.4922 | 1673.7888 | 0.044287 | 0.6317
| ТК-7 | 7.6076 | 7.6076 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.9037e-05 | 0.89247 |  | 11.7252 | 0.085286 | 0.00022321 |  | 0.00021612 | 5.0096 | -11.4868 | 1674.1468 | 0.031871 | 0.6515
| ТК-8 | 8.4315 | 8.4315 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.1099e-05 | 0.88154 |  | 11.7245 | 0.085291 | 0.00024737 |  | 0.00023952 | 5.0103 | -11.4883 | 1674.0474 | 0.03532 | 0.67416
| ТК-9 | 10.2991 | 10.2991 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.5772e-05 | 0.85726 |  | 11.7231 | 0.085302 | 0.00030213 |  | 0.00029253 | 5.0119 | -11.4917 | 1673.822 | 0.043138 | 0.70292
| ТК-28 | 9.1181 | 9.1181 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.2817e-05 | 0.87253 |  | 11.724 | 0.085295 | 0.0002675 |  | 0.00025901 | 5.0109 | -11.4896 | 1673.9645 | 0.038195 | 0.7294
| ТК-10 | 10.354 | 10.354 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.591e-05 | 0.85656 |  | 11.723 | 0.085302 | 0.00030374 |  | 0.00029409 | 5.012 | -11.4918 | 1673.8153 | 0.043368 | 0.76068
| ТК-16 | 11.6448 | 11.6448 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.914e-05 | 0.84018 |  | 11.722 | 0.08531 | 0.00034157 |  | 0.00033073 | 5.0131 | -11.4942 | 1673.6595 | 0.04877 | 0.79746
|  | 6.152 | 6.152 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.5395e-05 | 0.91211 |  | 11.7263 | 0.085278 | 0.00018052 |  | 0.00017479 | 5.0083 | -11.4841 | 1674.3225 | 0.025775 | 0.81761
| ТК-14 | 24.8826 | 24.8826 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.2265e-05 | 0.68929 |  | 11.7115 | 0.085386 | 0.00072922 |  | 0.00070606 | 5.0247 | -11.5185 | 1672.0605 | 0.10411 | 0.90433
| ТК-14 | 13.018 | 13.018 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.2576e-05 | 0.8231 |  | 11.7209 | 0.085318 | 0.00038182 |  | 0.0003697 | 5.0143 | -11.4967 | 1673.4937 | 0.054516 | 0.95335
| ТК-221 | 11.7821 | 11.7821 | 0.2 | 0.2 | [59 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.9483e-05 | 0.83846 |  | 11.7219 | 0.085311 | 0.0003456 |  | 0.00033463 | 5.0132 | -11.4945 | 1673.6429 | 0.049344 | 1
|  | 27.9036 | 27.9036 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.9825e-05 | 0.65884 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00020337 |  | 0.00019691 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 14.8856 | 14.8856 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.7249e-05 | 0.80043 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010849 |  | 0.00010505 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 13.018 | 13.018 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.2576e-05 | 0.8231 |  | 2.9126 | 0.34334 | 9.4879e-05 |  | 9.1867e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 11.9195 | 11.9195 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.9827e-05 | 0.83674 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.6873e-05 |  | 8.4114e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 10.9857 | 10.9857 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.749e-05 | 0.8485 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.0067e-05 |  | 7.7525e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 35.1817 | 35.1817 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 8.8037e-05 | 0.5909 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00025641 |  | 0.00024827 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 14.0617 | 14.0617 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.5187e-05 | 0.81036 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010249 |  | 9.9231e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 12.4138 | 12.4138 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.1064e-05 | 0.83057 |  | 2.9126 | 0.34334 | 9.0476e-05 |  | 8.7603e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 11.3976 | 11.3976 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.8521e-05 | 0.84329 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.3069e-05 |  | 8.0432e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 10.6012 | 10.6012 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.6528e-05 | 0.8534 |  | 2.9126 | 0.34334 | 7.7265e-05 |  | 7.4811e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 22.3284 | 22.3284 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.5874e-05 | 0.71612 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00016274 |  | 0.00015757 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 10.3815 | 10.3815 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.5978e-05 | 0.8562 |  | 2.9126 | 0.34334 | 7.5663e-05 |  | 7.3261e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 10.0794 | 10.0794 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.5222e-05 | 0.86008 |  | 2.9126 | 0.34334 | 7.3461e-05 |  | 7.1129e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 5.9872 | 5.9872 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.4982e-05 | 0.91436 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.3636e-05 |  | 4.2251e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 4.7238 | 4.7238 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.1821e-05 | 0.9318 |  | 2.9126 | 0.34334 | 3.4429e-05 |  | 3.3336e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 13.2927 | 13.2927 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.3263e-05 | 0.81973 |  | 2.9126 | 0.34334 | 9.6881e-05 |  | 9.3805e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 13.2378 | 13.2378 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.3126e-05 | 0.8204 |  | 2.9126 | 0.34334 | 9.6481e-05 |  | 9.3417e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 14.7757 | 14.7757 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.6974e-05 | 0.80175 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010769 |  | 0.00010427 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 10.3815 | 10.3815 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.5978e-05 | 0.8562 |  | 2.9126 | 0.34334 | 7.5663e-05 |  | 7.3261e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 13.0455 | 13.0455 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.2645e-05 | 0.82277 |  | 2.9126 | 0.34334 | 9.5079e-05 |  | 9.206e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 7.1956 | 7.1956 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.8006e-05 | 0.89798 |  | 2.9126 | 0.34334 | 5.2444e-05 |  | 5.0779e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 10.4913 | 10.4913 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.6253e-05 | 0.8548 |  | 2.9126 | 0.34334 | 7.6464e-05 |  | 7.4036e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.3766 | 8.3766 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.0961e-05 | 0.88226 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.1051e-05 |  | 5.9112e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 14.5286 | 14.5286 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.6356e-05 | 0.80472 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010589 |  | 0.00010253 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 25.2671 | 25.2671 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.3227e-05 | 0.68534 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00018415 |  | 0.00017831 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.6787 | 8.6787 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.1717e-05 | 0.87829 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.3253e-05 |  | 6.1244e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.2393 | 8.2393 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.0618e-05 | 0.88408 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.005e-05 |  | 5.8143e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 9.0357 | 9.0357 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.2611e-05 | 0.87361 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.5855e-05 |  | 6.3764e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 11.7547 | 11.7547 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.9415e-05 | 0.8388 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.5672e-05 |  | 8.2951e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 24.3882 | 24.3882 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.1028e-05 | 0.6944 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00017775 |  | 0.0001721 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 20.1587 | 20.1587 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.0445e-05 | 0.73974 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00014692 |  | 0.00014226 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 30.5951 | 30.5951 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 7.656e-05 | 0.63285 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00022299 |  | 0.00021591 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 6.7013 | 6.7013 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.6769e-05 | 0.90465 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.8841e-05 |  | 4.729e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 23.5094 | 23.5094 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.8829e-05 | 0.70359 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00017134 |  | 0.0001659 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 12.249 | 12.249 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.0652e-05 | 0.83262 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.9275e-05 |  | 8.644e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 17.6595 | 17.6595 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.4191e-05 | 0.76791 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00012871 |  | 0.00012462 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 29.7987 | 29.7987 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 7.4567e-05 | 0.64043 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00021718 |  | 0.00021029 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 25.9811 | 25.9811 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.5014e-05 | 0.67806 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00018936 |  | 0.00018335 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 22.4383 | 22.4383 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.6149e-05 | 0.71495 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00016354 |  | 0.00015834 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 61.9043 | 61.9043 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00015491 | 0.39624 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00045118 |  | 0.00043685 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 65.5021 | 65.5021 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00016391 | 0.37549 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0004774 |  | 0.00046224 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 14.3638 | 14.3638 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.5943e-05 | 0.8067 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010469 |  | 0.00010136 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 7.3055 | 7.3055 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.8281e-05 | 0.89651 |  | 2.9126 | 0.34334 | 5.3244e-05 |  | 5.1554e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.3491 | 8.3491 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.0893e-05 | 0.88263 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.0851e-05 |  | 5.8919e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 61.6297 | 61.6297 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00015422 | 0.39787 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00044918 |  | 0.00043491 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 18.0989 | 18.0989 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.529e-05 | 0.76288 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00013191 |  | 0.00012772 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 21.5045 | 21.5045 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.3812e-05 | 0.725 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00015673 |  | 0.00015175 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 17.8517 | 17.8517 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.4672e-05 | 0.76571 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00013011 |  | 0.00012598 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 29.7163 | 29.7163 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 7.4361e-05 | 0.64122 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00021658 |  | 0.0002097 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.5414 | 8.5414 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.1374e-05 | 0.88009 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.2252e-05 |  | 6.0275e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 28.7276 | 28.7276 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 7.1887e-05 | 0.65077 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00020937 |  | 0.00020273 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 11.3976 | 11.3976 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.8521e-05 | 0.84329 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.3069e-05 |  | 8.0432e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 20.9003 | 20.9003 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.23e-05 | 0.73158 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00015233 |  | 0.00014749 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 19.3897 | 19.3897 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.852e-05 | 0.7483 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00014132 |  | 0.00013683 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 40.0428 | 40.0428 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.0001002 | 0.54947 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00029184 |  | 0.00028258 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 24.2784 | 24.2784 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.0753e-05 | 0.69554 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00017695 |  | 0.00017133 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 15.6546 | 15.6546 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.9174e-05 | 0.79128 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001141 |  | 0.00011047 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 37.0767 | 37.0767 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 9.2779e-05 | 0.57439 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00027023 |  | 0.00026165 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 15.38 | 15.38 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.8486e-05 | 0.79454 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00011209 |  | 0.00010853 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 7.2506 | 7.2506 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.8144e-05 | 0.89725 |  | 2.9126 | 0.34334 | 5.2844e-05 |  | 5.1166e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 15.8194 | 15.8194 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.9586e-05 | 0.78933 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001153 |  | 0.00011164 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 13.8969 | 13.8969 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.4775e-05 | 0.81236 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010128 |  | 9.8069e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 13.8694 | 13.8694 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.4706e-05 | 0.81269 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010108 |  | 9.7875e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 9.5026 | 9.5026 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.3779e-05 | 0.86753 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.9258e-05 |  | 6.7059e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 5.5752 | 5.5752 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.3951e-05 | 0.92001 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.0634e-05 |  | 3.9344e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 11.7547 | 11.7547 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.9415e-05 | 0.8388 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.5672e-05 |  | 8.2951e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 62.5085 | 62.5085 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00015642 | 0.39268 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00045558 |  | 0.00044111 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 17.7968 | 17.7968 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.4534e-05 | 0.76633 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00012971 |  | 0.00012559 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 6.0971 | 6.0971 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.5257e-05 | 0.91286 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.4437e-05 |  | 4.3026e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 17.4398 | 17.4398 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.3641e-05 | 0.77044 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00012711 |  | 0.00012307 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 7.4977 | 7.4977 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.8762e-05 | 0.89394 |  | 2.9126 | 0.34334 | 5.4646e-05 |  | 5.2911e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 10.0794 | 10.0794 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.5222e-05 | 0.86008 |  | 2.9126 | 0.34334 | 7.3461e-05 |  | 7.1129e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 5.8773 | 5.8773 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.4707e-05 | 0.91586 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.2836e-05 |  | 4.1476e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 11.48 | 11.48 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.8727e-05 | 0.84225 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.367e-05 |  | 8.1013e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 4.7513 | 4.7513 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.189e-05 | 0.93141 |  | 2.9126 | 0.34334 | 3.4629e-05 |  | 3.3529e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 6.7013 | 6.7013 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.6769e-05 | 0.90465 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.8841e-05 |  | 4.729e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.9533 | 8.9533 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.2405e-05 | 0.87469 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.5255e-05 |  | 6.3183e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 5.2182 | 5.2182 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.3058e-05 | 0.92493 |  | 2.9126 | 0.34334 | 3.8032e-05 |  | 3.6824e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 11.8645 | 11.8645 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.9689e-05 | 0.83742 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.6472e-05 |  | 8.3727e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 6.4266 | 6.4266 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.6082e-05 | 0.90837 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.6839e-05 |  | 4.5352e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 19.17 | 19.17 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.797e-05 | 0.75076 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00013972 |  | 0.00013528 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 11.7272 | 11.7272 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.9346e-05 | 0.83915 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.5471e-05 |  | 8.2757e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 5.6851 | 5.6851 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.4226e-05 | 0.9185 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.1435e-05 |  | 4.0119e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 32.6 | 32.6 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 8.1577e-05 | 0.61416 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0002376 |  | 0.00023005 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 19.1151 | 19.1151 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.7833e-05 | 0.75138 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00013932 |  | 0.00013489 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 5.1633 | 5.1633 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.292e-05 | 0.92569 |  | 2.9126 | 0.34334 | 3.7631e-05 |  | 3.6437e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 21.12 | 21.12 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.285e-05 | 0.72918 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00015393 |  | 0.00014904 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 5.7675 | 5.7675 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.4432e-05 | 0.91737 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.2035e-05 |  | 4.07e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.1843 | 8.1843 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.048e-05 | 0.8848 |  | 2.9126 | 0.34334 | 5.965e-05 |  | 5.7756e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 6.6189 | 6.6189 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.6563e-05 | 0.90576 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.824e-05 |  | 4.6709e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 39.3562 | 39.3562 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 9.8484e-05 | 0.55514 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00028684 |  | 0.00027773 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 28.041 | 28.041 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 7.0169e-05 | 0.65749 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00020437 |  | 0.00019788 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 14.7208 | 14.7208 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.6837e-05 | 0.80241 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010729 |  | 0.00010388 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 21.477 | 21.477 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.3743e-05 | 0.7253 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00015653 |  | 0.00015156 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 75.3893 | 75.3893 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00018865 | 0.32388 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00054946 |  | 0.00053201 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.3491 | 8.3491 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.0893e-05 | 0.88263 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.0851e-05 |  | 5.8919e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 43.5308 | 43.5308 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00010893 | 0.52154 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00031727 |  | 0.00030719 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 23.2897 | 23.2897 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.8279e-05 | 0.7059 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00016974 |  | 0.00016435 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 120.3482 | 120.3482 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00030116 | 0.16535 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00087713 |  | 0.00084928 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 15.7919 | 15.7919 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.9517e-05 | 0.78966 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001151 |  | 0.00011144 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 140.5618 | 140.5618 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00035174 | 0.12221 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0010245 |  | 0.00099193 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 13.4575 | 13.4575 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.3675e-05 | 0.81771 |  | 2.9126 | 0.34334 | 9.8082e-05 |  | 9.4968e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 7.5252 | 7.5252 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.8831e-05 | 0.89357 |  | 2.9126 | 0.34334 | 5.4846e-05 |  | 5.3104e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 17.3025 | 17.3025 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.3297e-05 | 0.77202 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00012611 |  | 0.0001221 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 26.091 | 26.091 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.5289e-05 | 0.67694 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00019016 |  | 0.00018412 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 10.4089 | 10.4089 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.6047e-05 | 0.85585 |  | 2.9126 | 0.34334 | 7.5863e-05 |  | 7.3455e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 9.9695 | 9.9695 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.4947e-05 | 0.8615 |  | 2.9126 | 0.34334 | 7.2661e-05 |  | 7.0354e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 151.1905 | 151.1905 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00037833 | 0.10425 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0011019 |  | 0.0010669 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 18.7855 | 18.7855 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.7008e-05 | 0.75509 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00013691 |  | 0.00013257 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 22.0538 | 22.0538 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.5187e-05 | 0.71907 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00016073 |  | 0.00015563 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 17.1377 | 17.1377 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.2885e-05 | 0.77393 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001249 |  | 0.00012094 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 18.9503 | 18.9503 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.7421e-05 | 0.75323 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00013812 |  | 0.00013373 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 42.6245 | 42.6245 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00010666 | 0.52866 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00031066 |  | 0.0003008 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 19.0602 | 19.0602 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.7696e-05 | 0.75199 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00013892 |  | 0.00013451 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 17.5222 | 17.5222 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.3847e-05 | 0.76949 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00012771 |  | 0.00012365 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 16.9729 | 16.9729 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.2472e-05 | 0.77584 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001237 |  | 0.00011978 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 18.8405 | 18.8405 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.7146e-05 | 0.75447 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00013731 |  | 0.00013295 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 14.8856 | 14.8856 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.7249e-05 | 0.80043 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010849 |  | 0.00010505 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 24.3333 | 24.3333 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.0891e-05 | 0.69497 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00017735 |  | 0.00017172 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 55.0932 | 55.0932 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00013786 | 0.43873 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00040154 |  | 0.00038879 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 11.0681 | 11.0681 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.7696e-05 | 0.84746 |  | 2.9126 | 0.34334 | 8.0667e-05 |  | 7.8106e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 7.9921 | 7.9921 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.9999e-05 | 0.88735 |  | 2.9126 | 0.34334 | 5.8249e-05 |  | 5.6399e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 32.0233 | 32.0233 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 8.0134e-05 | 0.61948 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00023339 |  | 0.00022598 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 13.7046 | 13.7046 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.4294e-05 | 0.8147 |  | 2.9126 | 0.34334 | 9.9883e-05 |  | 9.6712e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 44.9589 | 44.9589 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.0001125 | 0.51052 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00032767 |  | 0.00031727 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 16.6158 | 16.6158 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.1579e-05 | 0.77999 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001211 |  | 0.00011726 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 17.3299 | 17.3299 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.3366e-05 | 0.7717 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00012631 |  | 0.0001223 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 12.6335 | 12.6335 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.1614e-05 | 0.82785 |  | 2.9126 | 0.34334 | 9.2077e-05 |  | 8.9153e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 38.8069 | 38.8069 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 9.7109e-05 | 0.55972 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00028284 |  | 0.00027386 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 6.2618 | 6.2618 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.5669e-05 | 0.91061 |  | 2.9126 | 0.34334 | 4.5638e-05 |  | 4.4189e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 21.6693 | 21.6693 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 5.4224e-05 | 0.72322 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00015793 |  | 0.00015292 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 19.6094 | 19.6094 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.907e-05 | 0.74584 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00014292 |  | 0.00013838 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 15.9018 | 15.9018 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.9792e-05 | 0.78836 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001159 |  | 0.00011222 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 63.5797 | 63.5797 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.0001591 | 0.38644 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00046339 |  | 0.00044867 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 16.0666 | 16.0666 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.0204e-05 | 0.78642 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001171 |  | 0.00011338 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 83.2715 | 83.2715 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00020838 | 0.28787 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00060691 |  | 0.00058764 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 25.8438 | 25.8438 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.4671e-05 | 0.67945 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00018836 |  | 0.00018238 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 27.1896 | 27.1896 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 6.8038e-05 | 0.66591 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00019817 |  | 0.00019187 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 77.6963 | 77.6963 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00019442 | 0.3129 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00056627 |  | 0.00054829 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 12.7983 | 12.7983 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.2026e-05 | 0.82581 |  | 2.9126 | 0.34334 | 9.3278e-05 |  | 9.0316e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 14.2814 | 14.2814 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.5737e-05 | 0.8077 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00010409 |  | 0.00010078 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 15.5722 | 15.5722 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.8967e-05 | 0.79226 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00011349 |  | 0.00010989 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 15.737 | 15.737 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 3.938e-05 | 0.79031 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001147 |  | 0.00011105 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 42.2125 | 42.2125 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00010563 | 0.53193 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00030766 |  | 0.00029789 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 3.6802 | 3.6802 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 9.2092e-06 | 0.94645 |  | 2.9126 | 0.34334 | 2.6822e-05 |  | 2.5971e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 5.3555 | 5.3555 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.3401e-05 | 0.92304 |  | 2.9126 | 0.34334 | 3.9033e-05 |  | 3.7793e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.9259 | 8.9259 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.2336e-05 | 0.87505 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.5054e-05 |  | 6.2989e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 5.2731 | 5.2731 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 1.3195e-05 | 0.92417 |  | 2.9126 | 0.34334 | 3.8432e-05 |  | 3.7212e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 47.7328 | 47.7328 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 0.00011944 | 0.48978 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00034789 |  | 0.00033684 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 19.6369 | 19.6369 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.9139e-05 | 0.74554 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.00014312 |  | 0.00013858 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 8.5688 | 8.5688 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 2.1442e-05 | 0.87973 |  | 2.9126 | 0.34334 | 6.2452e-05 |  | 6.0469e-05 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
|  | 16.4511 | 16.4511 | 0.2 | [60 empty] | 1972 | 46 | 4.9871 | 0.0025024 | 4.1167e-05 | 0.78191 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0.0001199 |  | 0.00011609 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1

## Лист2
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1.04 | 1.04 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1.031 | 1.03 | 1.034 | 1.03 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1.034 | 1.027 | 1.022 | 1.037 | 1.037 | 1.036 | 1.04 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.036 | 1.036 | 1.036
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1.03 | 1.03 | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.025 | 1.024 | 1.036 | 1.015 | 0.983 | 0.982 | 1
Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1.04 | 1.04 | 1.041 | 1.037 | 1.035 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027
Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1.04 | 1.048 | 1.029 | 1.029 | 1.031 | 1.029 | 1.024 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | 1.023
Выработка тепла в год (отпуск с коллекторов), Гкал, в том числе | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374
Собственные нужды, потери тепловой энергии, Гкал | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
Полезный отпуск тепла в год, Гкал, в том числе | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8 | 1353.8
Необходимый объем выручки, млн. руб. | 2465.9061 | 2535.5862 | 2606.9585 | 2679.9533 | 2752.3121 | 2826.6245 | 2897.2901 | 2963.9278 | 3029.1342 | 3089.7169 | 3151.5112 | 3214.5415 | 3278.8323
Тариф, руб./Гкал | 1821.47 | 1872.94 | 1925.66 | 1979.5785 | 2033.0271 | 2087.9188 | 2140.1168 | 2189.3395 | 2237.505 | 2282.2551 | 2327.9002 | 2374.4582 | 2421.9473
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2018 | 1768.86
1821.47
2019 | 1821.47
1872.94
2020 | 1872.94
1925.66

## Лист3
№ п/п | Наименование объекта | Расход тепла, Гкал/ч
Ул. Рабочая |  |  |  |  | 10208.3797
1 | Ул. Рабочая 16-2 | 0.0078 | ж | 0.75333 | 4313.03
2 | Ул. Рабочая 18 | 0.0125 | б | 0.36738 | 2103.3244
3 | Ул. Рабочая 9б | 0.0098 | п | 0.66233 | 3792.0253
4 | Ул. Рабочая 9в | 0.0098
5 | Ул. Рабочая 20б | 0.04
6 | Ул. Рабочая 2 2 | 0.012928
7 | Ул. Рабочая 2 4 | 0.01291 |  |  |  | 0.6
8 | Ул. Рабочая 2 6 | 0.012962 |  |  |  | 0.971
9 | Ул. Рабочая 2 8 | 0.012985
10 | Ул. Рабочая 11 | 0.006494
11 | Ул. Рабочая 13 | 0.006467
12 | Ул. Рабочая 1 5 | 0.012541
13 | Ул. Рабочая 17 | 0.006451
14 | Ул. Рабочая 34-1 | 0.006481
15 | Ул. Рабочая №17а | 0.008
16 | Ул. Рабочая 17б | 0.006497
17 | Медпункт | 0.009
Ул. Октябрьская
18 | Ул Октябрьская 2б | 0.0105
19 | Ул Октябрьская 2б | 0.0149
20 | Ул Октябрьская 2а | 0.00982
21 | Ул Октябрьская 8а | 0.0113
22 | Ул Октябрьская 24-1 и 24-2 | 0.012979
23 | Ул Октябрьская 15 | 0.00232
24 | Ул Октябрьская 17 | 0.007598
25 | Ул. Октябрьская 44 | 0.02
26 | Ул. Октябрьская 46 | 0.0282
27 | Ул Октябрьская №30 | 0.03
28 | Магазин | 0.088
Ул. Луговая
29 | Ул. Луговая 50 | 0.012
30 | Ул. Луговая 52 | 0.02
31 | Ул. Луговая 58 | 0.02
Ул. Школьная
32 | Ул. Школьная 24 | 0.02
33 | Ул. Школьная 25 | 0.0175
34 | Ул. Школьная 26 | 0.0175
35 | Ул. Школьная 27 | 0.0175
36 | Ул. Школьная 28 | 0.0148
37 | Ул. Школьная 29 | 0.1048
Ул. Северная
38 | Ул. Северная 1 | 0.02
39 | Ул. Северная 2 | 0.02
40 | Ул. Северная 3 | 0.02
41 | Ул. Северная 4 | 0.02
Объекты бытового, коммунального и социального обслуживания
42 | Детский сад №9д | 0.087
43 | Интернат №36 | 0.04
44 | Школа №34 | 0.125
45 | Дом культуры №32 | 0.057
46 | Контора 19 | 0.052
47 | гараж | 0.006376
48 | №53 | 0.05
49 | Гараж | 0.009148
50 | Цех досборки | 0.009148
51 | МТС | 0.32
52 | ООО «Шанс» | 0.0889
53 | ЧП Малкова | 0.05
54 | ЧП Мешуков | 0.07276
55 | ЧП Андикаев | 0.056