## Лист1
№ п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час
1 | Котельная с. Абрамово | 0.6 | 0.6 | 0.0186 | 0.5814 |  | 0.6 | 0.0186 | 0.2 | 0.3814
|  | 1.032 | 1.032 | 0.031992 | 1
|  |  |  | 3.1 | %
№ п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности |  |  | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Среднесуточный расход воды, м3/сут |  | объем | 0.25% | 2% | 1921.24
1 | Котельная с. Абрамово | 0.6 | 0.2 | 33.3333 |  |  | Котельная с. Абрамово | 0.2 | 0.037791 |  | 15.1163 | 0.037791 | 0.30233 | 1966.64 | 2.3631
|  | 1.032 | [11 empty] | 1966.64 | 0
№ п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды | Потери в тепловой сети, Гкал | Относительная величина, % |  | № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Годовой расход, т | Годовой расход условного топлива, т | выработка |  | 2021.75 | 2.8022
1 | Котельная с. Абрамово (ул. Береговая) | 1181.65 | 37.39 | 75.86 | 6.4198 |  | 1 | Котельная с. Абрамово | уголь | 243.48 | 182.123 | 1181.65 |  | 2021.75 | 0
|  | 1181.65 | 37.39 | 75.86 | 1068.4 | [5 empty] | 0.15413 |  |  | 2064.97 | 2.1378 | 1.0748
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | 0.6 |  |  | 1181.65 | 75.86 | 6.4198
| Располагаемая мощность основного оборудования | 0.6
| Собственные и хозяйственные нужды | 0.0186
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0.2
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0.3814
| Потребитель | Площадь кв.м.
| Административное здание Абрамовского сельсовета | 810 |  | ж | б | п
| МКОУ Абрамовская СОШ | 2500 | 6534.6 | 2569.6 | 3935 | 30
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района» | 557.4
| З.А.О «Агрострой» | 30
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 67.6
| Жилые дома | 2569.6
|  |  |  | площадь | объем |  | q | Q
| Школа |  |  | 760 | [5 empty] | ж |  | 0
| КДЦ |  |  | 217.7 | [5 empty] | б | 1032.6 | 0.19333
| ТЗПО, магазин |  |  | 35.6 | [5 empty] | п | 35.6 | 0.0066654
| Администрация |  |  | 54.9 | [6 empty] | 1068.2 | 0.2

## ННЗТ
нагрузка | 0.2 |  |  | тем января | -19.9
январь | 91.5725 |  |  | п | 31
средняя | 493.8061 |  |  | Тно | -39
|  |  |  | Тср | -9
Qmax | 2.954 | Гкл/сут |  |  |  | 178.9719 | Гкл/сут |  |  | 9.8633 | Гкл/сут |  |  | #DIV/0! | Гкл/сут
Нсрт | 181.2 | кг/Гкал | 181.2 |  |  | 194.4 | кг/Гкал | 194.4 |  | 178.8 | кг/Гкал | 178.8 |  | 262 | кг/Гкал | 262
К | 0.748 | уголь |  |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.748 | дизель
Т | 14 | суток |  |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток
ННЗТ | 0.010018 | тн | 0.010018 |  |  | 0.91558 | тн | 0.91558 |  | 0.04641 | тн | 0.04641 |  | #DIV/0! | тн | #DIV/0!
Тзам | 14 | суток |  |  |  | 14 | суток
dзам | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Кзам | 1 |  |  |  |  | 1
Кэв | 1.2565 |  |  |  |  | 1.2565
Взам | 0.070492 | тн | ННЭЗТ | 0.021467 |  | 6.4424 | тн | ННЭЗТ | 5.8859 | 0 | тн | ННЭЗТ | 0.29835 | #DIV/0! | тн | ННЭЗТ | #DIV/0!
|  |  |  | 0.021467 |  |  |  |  | 5.8859 |  |  |  | 0.29835 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 0.81472 | 0.88431 | 0.95389
Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы | [9 empty] | 0.77612 | 0.88254 | 0.98896
|  | Базовый год 2017 |  |  | 2025 |  |  | 2030
|  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ
Котельная с. Кончезеро
| Топливо дизельное, т | 0.010018 | 0.021467 | 0.031486 | 0.010018 | 0.021467 | 0.031486 | 0.010018 | 0.021467 | 0.031486

## радиус
| Qот | к от | к гвс | n | tв | tср | tно | Отпуск | Потери | норматив потери | радиус
кот.№1 Шмидта 22 | 5.181 | 1 | 0 | 231 | 20 | -5.4 | -33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
кот.№1 Шмидта 22 | 0.2 | 1 | 0 | 230 | 20 | -9 | -39 | 542.6441 | 81.3966 | 31.22 | 260.7194 | 0.26072 | 80

## Расчет 2
| Начальная интенсивность отказов | 5.7e-06 | 1/(ч км) | [66 empty] | a | b | c | [8 empty] | t но | -39
[70 empty] | 2.9126 | 20.8878 | -1.8793 | [8 empty] | t средняя | -9
[71 empty] | 2018 | 1.9287 |  |  | Котовность | [5 empty] | аккумуляция | 40
[81 empty] | отоп | 230
[81 empty] | тау мин | 27
[81 empty] | неотоп | 120
[81 empty] | темп мин | -43
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | год | эксп | альфа | интенсивность отказов | Поток отказов, омега | Вероятность безотказной работы |  | среднее время востан участка? Zв | интенсивность восстановления ? |  | стационарная вероятность р0 | Вероятность Pf | температура воздуха | Tрав | повторяемость | ??? | вероятность безотказного теплоснабжения потребителей | Коэф готовности системы теплоснабжения
1 | ТК-1 |  | 23.1592 | 0.09 | 0.09 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 1.2 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | 0.05 | 0.05 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | [5 empty] | 13.5338 | -13.5338 | 0.019 | 0.019 | 3.586 | 3.586 | 0.491 | -0.491 | 0 | 0 | 404.82 | 173.48 |  |  |  |  | 95 | 94.97 | 70.66 | 70.64 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 3.3206e-07 | 0.99802 |  | 6.2882 | 0.15903 | 2.088e-06 | 0.99997 | 2.088e-06 | 11.4172 | -34.994 | 682.2338 | 0.00022654 | 0.99709 | 0.99997
| ТК-4 | ТК-3 | 24.9607 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 3.5789e-07 | 0.99786 |  | 6.2876 | 0.15904 | 2.2502e-06 |  | 2.2502e-06 | 11.4179 | -34.9984 | 682.1671 | 0.00024414 | 0.99733
| ТК-3 |  | 30.6251 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 4.391e-07 | 0.99738 |  | 6.2859 | 0.15909 | 2.7602e-06 |  | 2.7601e-06 | 11.4201 | -35.0123 | 681.9575 | 0.00029945 | 0.99763
|  | ТК-22 | 69.3476 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 9.943e-07 | 0.99408 |  | 6.2741 | 0.15939 | 6.2384e-06 |  | 6.2382e-06 | 11.435 | -35.1078 | 680.5366 | 0.00067666 | 0.9983
| ТК-22 | ТК-2 | 8.2459 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.1823e-07 | 0.99929 |  | 6.2927 | 0.15891 | 7.4399e-07 |  | 7.4397e-07 | 11.4115 | -34.9573 | 682.7881 | 8.0726e-05 | 0.99838
| ТК-1 | ТК-2 | 93.7511 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.3442e-06 | 0.992 |  | 6.2667 | 0.15957 | 8.4237e-06 |  | 8.4234e-06 | 11.4443 | -35.1681 | 679.652 | 0.00091359 | 0.9993
| ТК-4 | ТК-23 | 39.3353 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 5.6399e-07 | 0.99664 |  | 6.2832 | 0.15915 | 3.5437e-06 |  | 3.5436e-06 | 11.4234 | -35.0338 | 681.6361 | 0.00038444 | 0.99968
| ТК-23 | ТК-5 | 13.5018 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.9359e-07 | 0.99884 |  | 6.2911 | 0.15895 | 1.2179e-06 |  | 1.2178e-06 | 11.4135 | -34.9702 | 682.5924 | 0.00013214 | 0.99981
| ТК-5 | ТК-6 | 19.0734 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 2.7347e-07 | 0.99837 |  | 6.2894 | 0.159 | 1.72e-06 |  | 1.7199e-06 | 11.4157 | -34.9839 | 682.3854 | 0.00018661 | 1
| ТК-6 | ТК-24' |  |  | 0 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-24' | ТК-7 |  |  | 0 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-7 | ТК-8 |  |  | 0 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-8 | ТК-9 |  |  | 0 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-9 | ТК-28 | [62 empty] | 2013 | 5 | 1 | 5.7e-06 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-28 | ТК-10 | [62 empty] | 2013 | 5 | 1 | 5.7e-06 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-10 | ТК-11 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-16 | ТК-15 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-14 | ТК-15 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-14 | ТК-221 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-221 |  |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1

## Лист2
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1.04 | 1.04 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1.031 | 1.03 | 1.034 | 1.03 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1.034 | 1.027 | 1.022 | 1.037 | 1.037 | 1.036 | 1.04 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.036 | 1.036 | 1.036
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1.03 | 1.03 | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.025 | 1.024 | 1.036 | 1.015 | 0.983 | 0.982 | 1
Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1.04 | 1.04 | 1.041 | 1.037 | 1.035 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027
Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1.04 | 1.048 | 1.029 | 1.029 | 1.031 | 1.029 | 1.024 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | 1.023
Выработка тепла в год (отпуск с коллекторов), Гкал, в том числе | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65
Собственные нужды, потери тепловой энергии, Гкал | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 113.25
Полезный отпуск тепла в год, Гкал, в том числе | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4
Необходимый объем выручки, млн. руб. | 2230.2636 | 2220.5946 | 2386.2287 | 2453.0431 | 2519.2752 | 2587.2957 | 2651.9781 | 2712.9735 | 2772.659 | 2828.1121 | 2884.6744 | 2942.3679 | 3001.2152
Тариф, руб./Гкал | 2087.48 | 2078.43 | 2233.46 | 2295.9969 | 2357.9888 | 2421.6545 | 2482.1959 | 2539.2864 | 2595.1507 | 2647.0537 | 2699.9947 | 2753.9946 | 2809.0745
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2018 | 2030.66
2087.48
2019 | 2087.48
2078.43
2020 | 2078.43
2233.46
Выработка тепла, Гкал | 1181.65
Полезный отпуск, Гкал | 1068.4 |  | уд. | 218
Расход топлива, т | 344.3846 |  | тут | 257.5997
Средняя стоимость топлива, т/руб. | 3000
Затраты на топливо, тыс. руб. | 1033.1539
Средний удельный расход топлива на производство тепла газовых котельных (при КПД котельной 90%), тут/Гкал | 0.1588
Расход топлива (природный газ), тут | 187.646
Натуральный расход топлива, тыс. куб. м | 162.6049
Средняя стоимость газа, руб./тыс. куб. м | 5111
Затраты на топливо (природных газ), тыс. руб. | 831.0735 | 0.24316

## Лист3
ЦО | Параметры
| V(м3), | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая
| S(м2) |  | нагрузка отопления,
(Гкал/час)
Администрация | 336 | 20 | 0.008533 | б | ж | 8136 | -113.33 | 0.42917 | 1627.2
Гаражи администрации | 480 | 10 | 0.01648 | б | б | 10265 | 98 | 0.23393 | 2053
Админ. зд. (д./сад, медпункт) |  |  |  |  | п | 366 | 15 | 0.006902 | 73.2
| 2768 | 20 | 0.070294 | б |  |  | -0.33 | 0.67
КДЦ | 4386 | 16 | 0.089344 | б
Магазины | 366 | 15 | 0.006902 | п
Школа | 1167 | 16 | 0.025057 | б
Интернат | 1128 | 16 | 0.02422 | б
18-ти кв. дом | 3321 | 20 | 0.094145 | ж
1 кв. дом | 192 | 20 | 0.009298 | ж
1 кв. дом | 147 | 20 | 0.007987 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
1 кв. дом | 357 | 20 | 0.016445 | ж
1 кв. дом | 168 | 20 | 0.009128 | ж
В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0.66609