## Лист1
№ п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час
1 | Горбуново Мира | 1.6 | 1.6 | 0.08 | 1.52 |  | 1.6 | 0.08 | 1.6 | -0.08
| Горбуново Советская | 2.4 | 2.4 | 0.12 | 2.28 |  | 2.4 | 0.12 | 1.72 | 0.56
|  |  |  | 5 | %
№ п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности |  |  | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Среднесуточный расход воды, м3/сут |  | объем | 0.25% | 2% | 1980.19
1 | Котельная с. Абрамово | 1.6 | 1.6 | 100 |  |  | Котельная с. Абрамово | 1.6 | 0.30233 |  | 120.9302 | 0.30233 | 2.4186 | 2032.06 | 2.6194
|  | 2.4 | 1.72 | 71.6667 |  |  |  | 1.72 | 0.325 |  | 130 | 0.325 | 2.6 | 2032.06 | 0
№ п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Относительная величина, % |  |  | № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Годовой расход, т | Годовой расход условного топлива, т | выработка |  | 2073.26 | 2.0275
1 | Горбуново Мира | 2789.16 | 369.9 | 13.2621 |  |  | 1 | Котельная с. Абрамово | уголь | 513.1 | 383.7988 | 2789.16 | 0.1376 | 2073.26 | 0
| Горбуново Советская | 2309.67 | 338.1 | 14.6385 | [5 empty] | 787.8 | 589.2744 | 2309.67 | 0.25513 | 2121.39 | 2.3215 | 1.0713
|  | 5098.83 | 708 | 13.8855 | [6 empty] | 973.0732 | 5098.83 | 0.19084
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | 1.6 |  | 2.4 |  |  | 2789.16 | 369.9 | 2419.26
| Располагаемая мощность основного оборудования | 1.6 |  | 2.4 |  |  | 2309.67 | 338.1 | 1971.57
| Собственные и хозяйственные нужды | 0.08 |  | 0.12
| Присоединенная тепловая нагрузка | 1.6 |  | 1.72
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | -0.08 |  | 0.56
| Потребитель | Площадь кв.м.
| Административное здание Абрамовского сельсовета | 810 |  | ж | б | п |  |  | 10663
| МКОУ Абрамовская СОШ | 2500 | 6534.6 | 2569.6 | 3935 | 30 |  |  | 818.4
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района» | 557.4 | [6 empty] | 3527
| З.А.О «Агрострой» | 30 | [6 empty] | 900
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 67.6 | [6 empty] | 12415
| Жилые дома | 2569.6 | [6 empty] | 1483
1500
[9 empty] | 31306.4 | 8944.6857
[9 empty] | 100 | 28.5714
2701.7

## ННЗТ
нагрузка | 1.6 |  |  | тем января | -19.9
январь | 732.5802 |  |  | п | 31
средняя | 3950.4488 |  |  | Тно | -39
|  |  |  | Тср | -9
Qmax | 23.6316 | Гкл/сут |  |  |  | 178.9719 | Гкл/сут |  |  | 9.8633 | Гкл/сут |  |  | #DIV/0! | Гкл/сут
Нсрт | 181.2 | кг/Гкал | 181.2 |  |  | 194.4 | кг/Гкал | 194.4 |  | 178.8 | кг/Гкал | 178.8 |  | 262 | кг/Гкал | 262
К | 0.748 | уголь |  |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.748 | дизель
Т | 14 | суток |  |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток
ННЗТ | 0.080145 | тн | 0.080145 |  |  | 0.91558 | тн | 0.91558 |  | 0.04641 | тн | 0.04641 |  | #DIV/0! | тн | #DIV/0!
Тзам | 14 | суток |  |  |  | 14 | суток
dзам | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Кзам | 1 |  |  |  |  | 1
Кэв | 1.2565 |  |  |  |  | 1.2565
Взам | 0.56393 | тн | ННЭЗТ | 0.17174 |  | 6.4424 | тн | ННЭЗТ | 5.8859 | 0 | тн | ННЭЗТ | 0.29835 | #DIV/0! | тн | ННЭЗТ | #DIV/0!
|  |  |  | 0.17174 |  |  |  |  | 5.8859 |  |  |  | 0.29835 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 0.81472 | 0.88431 | 0.95389
Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы | [9 empty] | 0.77612 | 0.88254 | 0.98896
|  | Базовый год 2017 |  |  | 2025 |  |  | 2030
|  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ
Котельная с. Кончезеро
| Топливо дизельное, т | 0.080145 | 0.17174 | 0.25189 | 0.080145 | 0.17174 | 0.25189 | 0.080145 | 0.17174 | 0.25189

## радиус
| Qот | к от | к гвс | n | tв | tср | tно | Отпуск | Потери | норматив потери | радиус
кот.№1 Шмидта 22 | 5.181 | 1 | 0 | 231 | 20 | -5.4 | -33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
кот.№1 Шмидта 22 | 1.6 | 1 | 0 | 230 | 20 | -9 | -39 | 4341.1525 | 651.1729 | 41.63 | 1564.1914 | 1.5642 | 80
| 1.72 | 1 | 0 | 230 | 20 | -9 | -39 | 4666.739 | 700.0108 | 41.63 | 1681.5058 | 1.6815 | 32

## Расчет 2
| Начальная интенсивность отказов | 5.7e-06 | 1/(ч км) | [66 empty] | a | b | c | [8 empty] | t но | -39
[70 empty] | 2.9126 | 20.8878 | -1.8793 | [8 empty] | t средняя | -9
[71 empty] | 2018 | 1.9287 |  |  | Котовность | [5 empty] | аккумуляция | 40
[81 empty] | отоп | 230
[81 empty] | тау мин | 27
[81 empty] | неотоп | 120
[81 empty] | темп мин | -43
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | год | эксп | альфа | интенсивность отказов | Поток отказов, омега | Вероятность безотказной работы |  | среднее время востан участка? Zв | интенсивность восстановления ? |  | стационарная вероятность р0 | Вероятность Pf | температура воздуха | Tрав | повторяемость | ??? | вероятность безотказного теплоснабжения потребителей | Коэф готовности системы теплоснабжения
1 | ТК-1 |  | 4.1327 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 1.2 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | 0.05 | 0.05 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | [5 empty] | 13.5338 | -13.5338 | 0.019 | 0.019 | 3.586 | 3.586 | 0.491 | -0.491 | 0 | 0 | 404.82 | 173.48 |  |  |  |  | 95 | 94.97 | 70.66 | 70.64 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 5.9254e-08 | 0.99965 |  | 6.7497 | 0.14816 | 3.9995e-07 | 0.99999 | 3.9994e-07 | 10.8389 | -31.5221 | 750.9932 | 4.4499e-05 | 0.99947 | 0.99999
| ТК-4 | ТК-3 | 4.0331 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 5.7826e-08 | 0.99965 |  | 6.7497 | 0.14815 | 3.9031e-07 |  | 3.9031e-07 | 10.8388 | -31.5218 | 750.999 | 4.3428e-05 | #NUM!
| ТК-3 |  | 1.361 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.9513e-08 | 0.99988 |  | 6.7506 | 0.14813 | 1.3173e-07 |  | 1.3173e-07 | 10.8377 | -31.5154 | 751.1562 | 1.4658e-05 | #NUM!
|  | ТК-22 | 1.6597 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 2.3797e-08 | 0.99986 |  | 6.7505 | 0.14814 | 1.6064e-07 |  | 1.6064e-07 | 10.8378 | -31.5161 | 751.1386 | 1.7875e-05 | #NUM!
| ТК-22 | ТК-2 | 1.6984 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 2.4352e-08 | 0.99985 |  | 6.7505 | 0.14814 | 1.6439e-07 |  | 1.6439e-07 | 10.8378 | -31.5162 | 751.1364 | 1.8292e-05 | #NUM!
| ТК-1 | ТК-2 | 12.9291 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.8538e-07 | 0.99889 |  | 6.7466 | 0.14822 | 1.2507e-06 |  | 1.2507e-06 | 10.8427 | -31.5434 | 750.4761 | 0.00013912 | #NUM!
| ТК-4 | ТК-23 | 5.6098 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 8.0433e-08 | 0.99952 |  | 6.7492 | 0.14817 | 5.4286e-07 |  | 5.4286e-07 | 10.8395 | -31.5257 | 750.9063 | 6.0398e-05 | #NUM!
| ТК-23 | ТК-5 | 5.4992 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 7.8847e-08 | 0.99953 |  | 6.7492 | 0.14817 | 5.3215e-07 |  | 5.3215e-07 | 10.8395 | -31.5254 | 750.9128 | 5.9207e-05 | #NUM!
| ТК-5 | ТК-6 | 4.957 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 7.1073e-08 | 0.99958 |  | 6.7494 | 0.14816 | 4.797e-07 |  | 4.797e-07 | 10.8392 | -31.5241 | 750.9447 | 5.3372e-05 | #NUM!
| ТК-6 | ТК-24' | 11.12 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.5944e-07 | 0.99905 |  | 6.7473 | 0.14821 | 1.0758e-06 |  | 1.0758e-06 | 10.8419 | -31.539 | 750.5824 | 0.00011967 | #NUM!
| ТК-24' | ТК-7 |  | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 6.7511 | 0.14812 | 0 |  | 0 | 10.8371 | -31.5121 | 751.2363 | 0 | #NUM!
| ТК-7 | ТК-8 |  | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 6.7511 | 0.14812 | 0 |  | 0 | 10.8371 | -31.5121 | 751.2363 | 0 | #NUM!
| ТК-8 | ТК-9 |  | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 6.7511 | 0.14812 | 0 |  | 0 | 10.8371 | -31.5121 | 751.2363 | 0 | #NUM!
| ТК-9 | ТК-28 |  | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 6.7511 | 0.14812 | 0 |  | 0 | 10.8371 | -31.5121 | 751.2363 | 0 | #NUM!
| ТК-28 | ТК-10 |  | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 6.7511 | 0.14812 | 0 |  | 0 | 10.8371 | -31.5121 | 751.2363 | 0 | #NUM!
| ТК-10 | ТК-11 |  | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 6.7511 | 0.14812 | 0 |  | 0 | 10.8371 | -31.5121 | 751.2363 | 0 | #NUM!
| ТК-16 | ТК-15 |  | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 6.7511 | 0.14812 | 0 |  | 0 | 10.8371 | -31.5121 | 751.2363 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 0 | 1 |  | 6.7511 | 0.14812 | 0 |  | 0 | 10.8371 | -31.5121 | 751.2363 | 0 | #NUM!
| ТК-14 | ТК-15 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| ТК-14 | ТК-221 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| ТК-221 |  |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1

## Лист2
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1.04 | 1.04 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1.031 | 1.03 | 1.034 | 1.03 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1.034 | 1.027 | 1.022 | 1.037 | 1.037 | 1.036 | 1.04 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.036 | 1.036 | 1.036
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1.03 | 1.03 | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.025 | 1.024 | 1.036 | 1.015 | 0.983 | 0.982 | 1
Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1.04 | 1.04 | 1.041 | 1.037 | 1.035 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027
Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1.04 | 1.048 | 1.029 | 1.029 | 1.031 | 1.029 | 1.024 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | 1.023
Выработка тепла в год (отпуск с коллекторов), Гкал, в том числе | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83 | 5098.83
Собственные нужды, потери тепловой энергии, Гкал | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708
Полезный отпуск тепла в год, Гкал, в том числе | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83 | 4390.83
Необходимый объем выручки, млн. руб. | 8922.43 | 9103.3322 | 9314.6629 | 9575.4734 | 9834.0112 | 10099.5295 | 10352.0177 | 10590.1141 | 10823.0967 | 11039.5586 | 11260.3498 | 11485.5568 | 11715.2679
Тариф, руб./Гкал | 2032.06 | 2073.26 | 2121.39 | 2180.7889 | 2239.6702 | 2300.1413 | 2357.6448 | 2411.8707 | 2464.9318 | 2514.2305 | 2564.5151 | 2615.8054 | 2668.1215
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2018 | 1980.19
2032.06
2019 | 2032.06
2073.26
2020 | 2073.26
2121.39
Выработка тепла, Гкал | 5098.83
Полезный отпуск, Гкал | 4390.83
Расход топлива, т | 1300.9
Средняя стоимость топлива, т/руб. | 3000
Затраты на топливо, тыс. руб. | 3902.7
Средний удельный расход топлива на производство тепла газовых котельных (при КПД котельной 90%), тут/Гкал | 0.1588
Расход топлива (природный газ), тут | 809.6942
Натуральный расход топлива, тыс. куб. м | 701.6414
Средняя стоимость газа, руб./тыс. куб. м | 5111
Затраты на топливо (природных газ), тыс. руб. | 3586.0893 | 0.088289

## Лист3
ЦО | Параметры
| V(м3), | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая
| S(м2) |  | нагрузка отопления,
(Гкал/час)
Администрация | 336 | 20 | 0.008533 | б | ж | 8136 | -113.33 | 0.42917 | 1627.2
Гаражи администрации | 480 | 10 | 0.01648 | б | б | 10265 | 98 | 0.23393 | 2053
Админ. зд. (д./сад, медпункт) |  |  |  |  | п | 366 | 15 | 0.006902 | 73.2
| 2768 | 20 | 0.070294 | б |  |  | -0.33 | 0.67
КДЦ | 4386 | 16 | 0.089344 | б
Магазины | 366 | 15 | 0.006902 | п
Школа | 1167 | 16 | 0.025057 | б
Интернат | 1128 | 16 | 0.02422 | б
18-ти кв. дом | 3321 | 20 | 0.094145 | ж
1 кв. дом | 192 | 20 | 0.009298 | ж
1 кв. дом | 147 | 20 | 0.007987 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
1 кв. дом | 357 | 20 | 0.016445 | ж
1 кв. дом | 168 | 20 | 0.009128 | ж
В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0.66609