## Лист1
№ п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час
1 | Котельная с. Абрамово | 1.6 | 1.6 | 0.0496 | 1.5504 |  | 1.6 | 0.0496 | 0.35 | 1.2004
|  | 1.032 | 1.032 | 0.031992 | 1
|  |  |  | 3.1 | %
№ п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности |  |  | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Среднесуточный расход воды, м3/сут |  | объем | 0.25% | 2% | 1921.24
1 | Котельная с. Абрамово | 1.6 | 0.35 | 21.875 |  |  | Котельная с. Абрамово | 0.35 | 0.066134 |  | 26.4535 | 0.066134 | 0.52907 | 1966.64 | 2.3631
|  | 1.032 | [11 empty] | 1966.64 | 0
№ п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды | Потери в тепловой сети, Гкал | Относительная величина, % |  | № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Годовой расход, т | Годовой расход условного топлива, т | выработка |  | 2021.75 | 2.8022
1 | Котельная с. Абрамово (ул. Береговая) | 2208.4 | 69.89 | 141.78 | 6.42 |  | 1 | Котельная с. Абрамово | уголь | 537.2 | 401.8256 | 2208.4 |  | 2021.75 | 0
|  | 2208.4 | 69.89 | 141.78 | 1996.73 | [5 empty] | 0.18195 |  |  | 2064.97 | 2.1378 | 1.0748
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | 1.6 |  |  | 2208.4 | 141.78 | 6.42
| Располагаемая мощность основного оборудования | 1.6
| Собственные и хозяйственные нужды | 0.0496
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0.35
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 1.2004
| Потребитель | Площадь кв.м.
| Административное здание Абрамовского сельсовета | 810 |  | ж | б | п
| МКОУ Абрамовская СОШ | 2500 | 6534.6 | 2569.6 | 3935 | 30
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района» | 557.4
| З.А.О «Агрострой» | 30
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 67.6
| Жилые дома | 2569.6
|  |  |  | площадь | объем |  | q | Q
| школа | 480.2 |  | 1827 | 1680.7 |  | 0.033999 | 88.8994 |  | ж | 4864.17 | 0.27381
| ДС | 288.7 |  | 526 | 1010.45 |  | 0.020441 | 53.447 |  | б | 1268.56 | 0.071408
| ЦРБ | 307.3 |  | 350 | 1075.55 |  | 0.021758 | 56.8905 |  | п | 85.001 | 0.0047848
| КДЦ | 57 |  | 241.3 | 199.5 |  | 0.0040357 | 10.5524 |  |  | 6217.731 | 0.35
| ГорПО | 24 |  | 61 | 84 |  | 0.0016993 | 4.4431
| ТЗПО | 61.001 |  | 147 | 213.5035 |  | 0.004319 | 11.2931
| ГО и ЧС | 94.6 |  | 285.7 | 331.1 |  | 0.0066979 | 17.5133
| почта | 9.76 |  | 36.5 | 34.16 |  | 0.00069103 | 1.8069
| библиоека | 11 |  | 77.3 | 38.5 |  | 0.00077883 | 2.0364
| мкд | 1835.47 |  | 886.7 | 6424.145 |  | 0.12996 | 339.8006
| МКД | 1510.35 |  | 729.7 | 5286.225 |  | 0.10694 | 279.6111
| макд | 1518.35 |  | 733.5 | 5314.225 |  | 0.1075 | 281.0922
| адм | 20 |  | 134.22 | 70 |  | 0.0014161 | 3.7026
|  | 6217.731 |  | 6035.92 | 21762.0585 |  | 0.44023 | 1151.0888
0.62177
[8 empty] | 0.35 | 915.1579
832.7937

## ННЗТ
нагрузка | 0.35 |  |  | тем января | -19.9
январь | 160.2519 |  |  | п | 31
средняя | 864.1607 |  |  | Тно | -39
|  |  |  | Тср | -9
Qmax | 5.1694 | Гкл/сут |  |  |  | 178.9719 | Гкл/сут |  |  | 9.8633 | Гкл/сут |  |  | #DIV/0! | Гкл/сут
Нсрт | 181.2 | кг/Гкал | 181.2 |  |  | 194.4 | кг/Гкал | 194.4 |  | 178.8 | кг/Гкал | 178.8 |  | 262 | кг/Гкал | 262
К | 0.748 | уголь |  |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.748 | дизель
Т | 14 | суток |  |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток
ННЗТ | 0.017532 | тн | 0.017532 |  |  | 0.91558 | тн | 0.91558 |  | 0.04641 | тн | 0.04641 |  | #DIV/0! | тн | #DIV/0!
Тзам | 14 | суток |  |  |  | 14 | суток
dзам | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Кзам | 1 |  |  |  |  | 1
Кэв | 1.2565 |  |  |  |  | 1.2565
Взам | 0.12336 | тн | ННЭЗТ | 0.037568 |  | 6.4424 | тн | ННЭЗТ | 5.8859 | 0 | тн | ННЭЗТ | 0.29835 | #DIV/0! | тн | ННЭЗТ | #DIV/0!
|  |  |  | 0.037568 |  |  |  |  | 5.8859 |  |  |  | 0.29835 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 0.81472 | 0.88431 | 0.95389
Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы | [9 empty] | 0.77612 | 0.88254 | 0.98896
|  | Базовый год 2017 |  |  | 2025 |  |  | 2030
|  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ
Котельная с. Кончезеро
| Топливо дизельное, т | 0.017532 | 0.037568 | 0.0551 | 0.017532 | 0.037568 | 0.0551 | 0.017532 | 0.037568 | 0.0551

## радиус
| Qот | к от | к гвс | n | tв | tср | tно | Отпуск | Потери | норматив потери | радиус
кот.№1 Шмидта 22 | 5.181 | 1 | 0 | 231 | 20 | -5.4 | -33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
кот.№1 Шмидта 22 | 0.35 | 1 | 0 | 230 | 20 | -9 | -39 | 949.6271 | 142.4441 | 33.34 | 427.2468 | 0.42725 | 100

## Расчет 2
| Начальная интенсивность отказов | 5.7e-06 | 1/(ч км) | [66 empty] | a | b | c | [8 empty] | t но | -39
[70 empty] | 2.9126 | 20.8878 | -1.8793 | [8 empty] | t средняя | -9
[71 empty] | 2018 | 2.4765 |  |  | Котовность | [5 empty] | аккумуляция | 40
[81 empty] | отоп | 230
[81 empty] | тау мин | 27
[81 empty] | неотоп | 120
[81 empty] | темп мин | -43
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | год | эксп | альфа | интенсивность отказов | Поток отказов, омега | Вероятность безотказной работы |  | среднее время востан участка? Zв | интенсивность восстановления ? |  | стационарная вероятность р0 | Вероятность Pf | температура воздуха | Tрав | повторяемость | ??? | вероятность безотказного теплоснабжения потребителей | Коэф готовности системы теплоснабжения
1 | ТК-1 |  | 221.3456 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 1.2 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | 0.05 | 0.05 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | [5 empty] | 13.5338 | -13.5338 | 0.019 | 0.019 | 3.586 | 3.586 | 0.491 | -0.491 | 0 | 0 | 404.82 | 173.48 |  |  |  |  | 95 | 94.97 | 70.66 | 70.64 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 7.0276e-06 | 0.95887 |  | 7.8298 | 0.12772 | 5.5025e-05 | 0.99978 | 5.5013e-05 | 9.5111 | -24.9998 | 959.481 | 0.0067429 | 0.97985 | 0.99978
| ТК-4 | ТК-3 | 54.5164 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 1.7309e-06 | 0.98971 |  | 7.9051 | 0.1265 | 1.3683e-05 |  | 1.368e-05 | 9.4198 | -24.6117 | 974.879 | 0.0016874 | 0.9815
| ТК-3 |  | 56.6439 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 1.7984e-06 | 0.98931 |  | 7.9042 | 0.12652 | 1.4215e-05 |  | 1.4212e-05 | 9.421 | -24.6166 | 974.6824 | 0.0017529 | 0.98323
|  | ТК-22 | 34.793 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 1.1047e-06 | 0.99342 |  | 7.914 | 0.12636 | 8.7423e-06 |  | 8.7404e-06 | 9.409 | -24.5663 | 976.701 | 0.0010789 | 0.98429
| ТК-22 | ТК-2 | 37.408 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 1.1877e-06 | 0.99293 |  | 7.9128 | 0.12638 | 9.398e-06 |  | 9.3959e-06 | 9.4105 | -24.5724 | 976.4594 | 0.0011597 | 0.98543
| ТК-1 | ТК-2 | 52.3446 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 1.6619e-06 | 0.99012 |  | 7.9061 | 0.12648 | 1.3139e-05 |  | 1.3136e-05 | 9.4186 | -24.6067 | 975.0796 | 0.0016205 | 0.98703
| ТК-4 | ТК-23 | 72.6443 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 2.3064e-06 | 0.98631 |  | 7.8969 | 0.12663 | 1.8214e-05 |  | 1.821e-05 | 9.4297 | -24.6536 | 973.2046 | 0.0022446 | 0.98924
| ТК-23 | ТК-5 | 39.3139 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 1.2482e-06 | 0.99257 |  | 7.912 | 0.12639 | 9.8757e-06 |  | 9.8735e-06 | 9.4115 | -24.5767 | 976.2833 | 0.0012186 | 0.99045
| ТК-5 | ТК-6 | 21.7623 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 6.9094e-07 | 0.99588 |  | 7.9199 | 0.12626 | 5.4722e-06 |  | 5.471e-06 | 9.4019 | -24.5364 | 977.9048 | 0.00067567 | 0.99112
| ТК-6 | ТК-24' | 88.6446 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 2.8144e-06 | 0.98332 |  | 7.8897 | 0.12675 | 2.2205e-05 |  | 2.22e-05 | 9.4385 | -24.6905 | 971.727 | 0.0027349 | 0.99383
| ТК-24' | ТК-7 | 19.9894 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 6.3465e-07 | 0.99621 |  | 7.9207 | 0.12625 | 5.0269e-06 |  | 5.0258e-06 | 9.401 | -24.5323 | 978.0686 | 0.00062073 | 0.99445
| ТК-7 | ТК-8 | 25.7069 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 8.1618e-07 | 0.99513 |  | 7.9181 | 0.12629 | 6.4626e-06 |  | 6.4612e-06 | 9.4041 | -24.5455 | 977.5404 | 0.00079785 | 0.99524
| ТК-8 | ТК-9 | 40.2447 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 1.2777e-06 | 0.99239 |  | 7.9116 | 0.1264 | 1.0109e-05 |  | 1.0107e-05 | 9.412 | -24.5789 | 976.1973 | 0.0012473 | 0.99649
| ТК-9 | ТК-28 | 26.5047 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 8.4151e-07 | 0.99498 |  | 7.9178 | 0.1263 | 6.6629e-06 |  | 6.6614e-06 | 9.4045 | -24.5473 | 977.4667 | 0.00082255 | 0.99731
| ТК-28 | ТК-10 | 59.0373 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 1.8744e-06 | 0.98886 |  | 7.9031 | 0.12653 | 1.4814e-05 |  | 1.481e-05 | 9.4223 | -24.6222 | 974.4614 | 0.0018265 | 0.99913
| ТК-10 | ТК-11 | 28.1003 | 0.125 | 0.125 | [59 empty] | 1986 | 32 | 2.4765 | 3.175e-05 | 8.9217e-07 | 0.99468 |  | 7.917 | 0.12631 | 7.0634e-06 |  | 7.0618e-06 | 9.4054 | -24.551 | 977.3193 | 0.00087194 | 1
| ТК-16 | ТК-15 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-14 | ТК-15 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-14 | ТК-221 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-221 |  |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1

## Лист2
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1.04 | 1.04 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1.031 | 1.03 | 1.034 | 1.03 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1.034 | 1.027 | 1.022 | 1.037 | 1.037 | 1.036 | 1.04 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.036 | 1.036 | 1.036
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1.03 | 1.03 | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.025 | 1.024 | 1.036 | 1.015 | 0.983 | 0.982 | 1
Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1.04 | 1.04 | 1.041 | 1.037 | 1.035 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027
Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1.04 | 1.048 | 1.029 | 1.029 | 1.031 | 1.029 | 1.024 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | 1.023
Выработка тепла в год (отпуск с коллекторов), Гкал, в том числе | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4 | 2208.4
Собственные нужды, потери тепловой энергии, Гкал | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 211.67
Полезный отпуск тепла в год, Гкал, в том числе | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73 | 1996.73
Необходимый объем выручки, млн. руб. | 3926.8491 | 4036.8889 | 4123.1875 | 4238.6368 | 4353.08 | 4470.6132 | 4582.3785 | 4687.7732 | 4790.9042 | 4886.7223 | 4984.4567 | 5084.1459 | 5185.8288
Тариф, руб./Гкал | 1966.64 | 2021.75 | 2064.97 | 2122.7892 | 2180.1045 | 2238.9673 | 2294.9415 | 2347.7251 | 2399.3751 | 2447.3626 | 2496.3098 | 2546.236 | 2597.1607
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2018 | 1921.24
1966.64
2019 | 1966.64
2021.75
2020 | 2021.75
2064.97
Выработка тепла, Гкал | 2208.4
Полезный отпуск, Гкал | 1996.73 |  | уд. | 220
Расход топлива, т | 649.5294 |  | тут | 485.848
Средняя стоимость топлива, т/руб. | 3000
Затраты на топливо, тыс. руб. | 1948.5882
Средний удельный расход топлива на производство тепла газовых котельных (при КПД котельной 90%), тут/Гкал | 0.1588
Расход топлива (природный газ), тут | 350.6939
Натуральный расход топлива, тыс. куб. м | 303.8942
Средняя стоимость газа, руб./тыс. куб. м | 5111
Затраты на топливо (природных газ), тыс. руб. | 1553.2033 | 0.25456

## Лист3
ЦО | Параметры
| V(м3), | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая
| S(м2) |  | нагрузка отопления,
(Гкал/час)
Администрация | 336 | 20 | 0.008533 | б | ж | 8136 | -113.33 | 0.42917 | 1627.2
Гаражи администрации | 480 | 10 | 0.01648 | б | б | 10265 | 98 | 0.23393 | 2053
Админ. зд. (д./сад, медпункт) |  |  |  |  | п | 366 | 15 | 0.006902 | 73.2
| 2768 | 20 | 0.070294 | б |  |  | -0.33 | 0.67
КДЦ | 4386 | 16 | 0.089344 | б
Магазины | 366 | 15 | 0.006902 | п
Школа | 1167 | 16 | 0.025057 | б
Интернат | 1128 | 16 | 0.02422 | б
18-ти кв. дом | 3321 | 20 | 0.094145 | ж
1 кв. дом | 192 | 20 | 0.009298 | ж
1 кв. дом | 147 | 20 | 0.007987 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
1 кв. дом | 357 | 20 | 0.016445 | ж
1 кв. дом | 168 | 20 | 0.009128 | ж
В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0.66609