## Лист1
№ п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час
1 | Котельная с. Абрамово | 1.72 | 1.72 | 0.086 | 1.634 |  | 1.72 | 0.086 | 0.35 | 1.284
|  | 1.032 | 1.032 | 0.0516 | 0.9804
|  |  |  | 5 | %
№ п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности |  |  | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Среднесуточный расход воды, м3/сут |  | объем | 0.25% | 2% | 2008.03
1 | Котельная с. Абрамово | 1.72 | 0.35 | 20.3488 |  |  | Котельная с. Абрамово | 0.35 | 0.066134 |  | 26.4535 | 0.066134 | 0.52907 | 2068.22 | 2.9975
|  | 1.032 | [11 empty] | 2068.22 | 0
№ п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Относительная величина, % |  |  | № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Годовой расход, т | Годовой расход условного топлива, т | выработка |  | 2117.38 | 2.3769
1 | Котельная с. Абрамово (ул. Береговая) | 1754.43 | 71.64 | 4.0834 |  |  | 1 | Котельная с. Абрамово | уголь | 562.53 | 420.7724 | 1754.43 |  | 2117.38 | 0
[11 empty] | 0.23983 |  |  | 2184.28 | 3.1596
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | 1.72
| Располагаемая мощность основного оборудования | 1.72
| Собственные и хозяйственные нужды | 0.086
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0.353
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 1.281
| Потребитель | Площадь кв.м.
| Административное здание Абрамовского сельсовета | 810 |  | ж | б | п
| МКОУ Абрамовская СОШ | 2500 | 6534.6 | 2569.6 | 3935 | 30
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района» | 557.4
| З.А.О «Агрострой» | 30
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 67.6
| Жилые дома | 2569.6

## ННЗТ
нагрузка | 0.353 |  |  | тем января | -19.9
январь | 161.6255 |  |  | п | 31
средняя | 871.5678 |  |  | Тно | -39
|  |  |  | Тср | -9
Qmax | 5.2137 | Гкл/сут |  |  |  | 178.9719 | Гкл/сут |  |  | 9.8633 | Гкл/сут |  |  | #DIV/0! | Гкл/сут
Нсрт | 181.2 | кг/Гкал | 181.2 |  |  | 194.4 | кг/Гкал | 194.4 |  | 178.8 | кг/Гкал | 178.8 |  | 262 | кг/Гкал | 262
К | 0.748 | уголь |  |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.748 | дизель
Т | 14 | суток |  |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток
ННЗТ | 0.017682 | тн | 0.017682 |  |  | 0.91558 | тн | 0.91558 |  | 0.04641 | тн | 0.04641 |  | #DIV/0! | тн | #DIV/0!
Тзам | 14 | суток |  |  |  | 14 | суток
dзам | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Кзам | 1 |  |  |  |  | 1
Кэв | 1.2565 |  |  |  |  | 1.2565
Взам | 0.12442 | тн | ННЭЗТ | 0.03789 |  | 6.4424 | тн | ННЭЗТ | 5.8859 | 0 | тн | ННЭЗТ | 0.29835 | #DIV/0! | тн | ННЭЗТ | #DIV/0!
|  |  |  | 0.03789 |  |  |  |  | 5.8859 |  |  |  | 0.29835 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 0.81472 | 0.88431 | 0.95389
Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы | [9 empty] | 0.77612 | 0.88254 | 0.98896
|  | Базовый год 2017 |  |  | 2025 |  |  | 2030
|  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ
Котельная с. Кончезеро
| Топливо дизельное, т | 0.017682 | 0.03789 | 0.055572 | 0.017682 | 0.03789 | 0.055572 | 0.017682 | 0.03789 | 0.055572

## радиус
| Qот | к от | к гвс | n | tв | tср | tно | Отпуск | Потери | норматив потери | радиус
кот.№1 Шмидта 22 | 5.181 | 1 | 0 | 231 | 20 | -5.4 | -33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
кот.№1 Шмидта 22 | 0.353 | 1 | 0 | 230 | 20 | -9 | -39 | 957.7668 | 143.665 | 33.34 | 430.9089 | 0.43091 | 100

## Расчет 2
| Начальная интенсивность отказов | 5.7e-06 | 1/(ч км) | [66 empty] | a | b | c | [8 empty] | t но | -39
[70 empty] | 2.9126 | 20.8878 | -1.8793 | [8 empty] | t средняя | -9
[71 empty] | 2018 | 1.9287 |  |  | Котовность | [5 empty] | аккумуляция | 40
[81 empty] | отоп | 230
[81 empty] | тау мин | 27
[81 empty] | неотоп | 120
[81 empty] | темп мин | -43
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | год | эксп | альфа | интенсивность отказов | Поток отказов, омега | Вероятность безотказной работы |  | среднее время востан участка? Zв | интенсивность восстановления ? |  | стационарная вероятность р0 | Вероятность Pf | температура воздуха | Tрав | повторяемость | ??? | вероятность безотказного теплоснабжения потребителей | Коэф готовности системы теплоснабжения
1 | ТК-1 |  | 1180 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 1.2 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | 0.05 | 0.05 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | [5 empty] | 13.5338 | -13.5338 | 0.019 | 0.019 | 3.586 | 3.586 | 0.491 | -0.491 | 0 | 0 | 404.82 | 173.48 |  |  |  |  | 95 | 94.97 | 70.66 | 70.64 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.6919e-05 | 0.90384 |  | 6.3436 | 0.15764 | 0.00010733 | 0.99989 | 0.00010731 | 11.3474 | -34.5503 | 689.2051 | 0.011661 | 0.0010471 | 0.99989
| ТК-4 | ТК-3 | 311 | 0.6 | 0.6 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 7.4285e-05 | 0.64151 |  | 34.9475 | 0.028614 | 0.0025961 |  | 0.0025958 | -14.3728 | 6.2682 | 3118.7642 | 0.23168 | 0.00132
| ТК-3 |  | 352 | 0.6 | 0.6 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 8.4079e-05 | 0.60504 |  | 34.8259 | 0.028714 | 0.0029281 |  | 0.0029278 | -14.2978 | 6.2382 | 3115.8742 | 0.26198 | 0.0017153
|  | ТК-22 | 133 | 0.6 | 0.6 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 3.1768e-05 | 0.82709 |  | 35.4753 | 0.028189 | 0.001127 |  | 0.0011269 | -14.6956 | 6.396 | 3131.0838 | 0.099469 | 0.0018947
| ТК-22 | ТК-2 | 679 | 0.6 | 0.6 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00016219 | 0.37938 |  | 33.8563 | 0.029537 | 0.005491 |  | 0.0054904 | -13.6917 | 5.9906 | 3092.0905 | 0.50149 | 0.0031283
| ТК-1 | ТК-2 | 220 | 0.6 | 0.6 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 5.2549e-05 | 0.73049 |  | 35.2173 | 0.028395 | 0.0018506 |  | 0.0018504 | -14.5384 | 6.334 | 3125.1082 | 0.16422 | 0.0036866
| ТК-4 | ТК-23 | 181 | 0.5 | 0.5 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 4.3234e-05 | 0.77231 |  | 28.9621 | 0.034528 | 0.0012521 |  | 0.001252 | -10.3978 | 4.4725 | 2948.4396 | 0.12747 | 0.0041878
| ТК-23 | ТК-5 | 312 | 0.5 | 0.5 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 7.4524e-05 | 0.6406 |  | 28.65 | 0.034904 | 0.0021351 |  | 0.0021349 | -10.1737 | 4.3573 | 2937.6839 | 0.21893 | 0.0052126
| ТК-5 | ТК-6 | 147 | 0.5 | 0.5 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 3.5112e-05 | 0.81072 |  | 29.0431 | 0.034432 | 0.0010198 |  | 0.0010197 | -10.4556 | 4.5021 | 2951.1952 | 0.10362 | 0.0057816
| ТК-6 | ТК-24' | 572 | 0.6 | 0.6 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00013663 | 0.44198 |  | 34.1735 | 0.029262 | 0.004669 |  | 0.0046685 | -13.8917 | 6.0733 | 3100.0194 | 0.42355 | 0.0088303
| ТК-24' | ТК-7 | 509 | 0.6 | 0.6 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00012158 | 0.48357 |  | 34.3603 | 0.029103 | 0.0041775 |  | 0.0041771 | -14.0087 | 0 | 2547.3459 | 0.3097 | 0.012035
| ТК-7 | ТК-8 | 362 | 0.5 | 0.5 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 8.6467e-05 | 0.59647 |  | 28.5309 | 0.03505 | 0.002467 |  | 0.0024667 | -10.0878 | 4.3126 | 2933.5198 | 0.25365 | 0.01551
| ТК-8 | ТК-9 | 1035 | 0.5 | 0.5 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00024722 | 0.22823 |  | 26.9275 | 0.037137 | 0.006657 |  | 0.0066563 | -8.9052 | 3.6708 | 2874.0972 | 0.71053 | 0.031562
| ТК-9 | ТК-28 | 782 | 0.4 | 0.4 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00018679 | 0.32751 |  | 21.7471 | 0.045983 | 0.0040621 |  | 0.0040617 | -4.7441 | 0.92472 | 2627.5383 | 0.49079 | 0.051557
| ТК-28 | ТК-10 | 1089 | 0.4 | 0.4 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00026012 | 0.2113 |  | 21.1875 | 0.047198 | 0.0055112 |  | 0.0055107 | -4.2615 | 0.54527 | 2594.4585 | 0.67487 | 0.10124
| ТК-10 | ТК-11 | 840 | 0.4 | 0.4 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00020064 | 0.30148 |  | 21.6414 | 0.046208 | 0.0043422 |  | 0.0043417 | -4.6534 | 0.85457 | 2621.4047 | 0.52596 | 0.17129
| ТК-16 | ТК-15 | 752 | 0.3 | 0.3 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00017962 | 0.34184 |  | 16.2874 | 0.061397 | 0.0029256 |  | 0.0029253 | 0.26577 | -3.9178 | 2223.6731 | 0.39942 | 0.25538
|  |  | 775 | 0.3 | 0.3 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00018512 | 0.3308 |  | 16.2577 | 0.061509 | 0.0030096 |  | 0.0030092 | 0.29492 | -3.9532 | 2220.8697 | 0.41112 | 0.38523
| ТК-14 | ТК-15 | 608 | 0.3 | 0.3 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00014523 | 0.41984 |  | 16.4732 | 0.060705 | 0.0023923 |  | 0.0023921 | 0.083748 | -3.6992 | 2241.0399 | 0.32546 | 0.53339
| ТК-14 | ТК-221 | 1214 | 0.3 | 0.3 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0.00028998 | 0.17677 |  | 15.6911 | 0.06373 | 0.00455 |  | 0.0045495 | 0.8555 | -4.6546 | 2165.747 | 0.62801 | 0.99945
| ТК-221 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 2.3886e-07 | 0.99857 |  | 17.2567 | 0.057949 | 4.1219e-06 |  | 4.1215e-06 | -0.67429 | -2.8303 | 2310.8909 | 0.00055198 | 1

## Лист2
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1.04 | 1.04 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1.031 | 1.03 | 1.034 | 1.03 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1.034 | 1.027 | 1.022 | 1.037 | 1.037 | 1.036 | 1.04 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.036 | 1.036 | 1.036
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1.03 | 1.03 | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.025 | 1.024 | 1.036 | 1.015 | 0.983 | 0.982 | 1
Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1.04 | 1.04 | 1.041 | 1.037 | 1.035 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027
Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1.04 | 1.048 | 1.029 | 1.029 | 1.031 | 1.029 | 1.024 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | 1.023
Выработка тепла в год (отпуск с коллекторов), Гкал, в том числе | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41 | 1754.41
Собственные нужды, потери тепловой энергии, Гкал | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 71.69
Полезный отпуск тепла в год, Гкал, в том числе | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72 | 1682.72
Необходимый объем выручки, млн. руб. | 3480.2352 | 3562.9577 | 3675.5316 | 3778.4465 | 3880.4646 | 3985.2371 | 4084.8681 | 4178.82 | 4270.7541 | 4356.1691 | 4443.2925 | 4532.1584 | 4622.8015
Тариф, руб./Гкал | 2068.22 | 2117.38 | 2184.28 | 2245.4398 | 2306.0667 | 2368.3305 | 2427.5388 | 2483.3722 | 2538.0064 | 2588.7665 | 2640.5418 | 2693.3527 | 2747.2197
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2018 | 2008.03
2068.22
2019 | 2068.22
2117.38
2020 | 2117.38
2184.28