## Лист1
№ п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час
1 | Котельная с. Абрамово | 0.2 | 0.2 | 0.0062 | 0.1938 |  | 0.2 | 0.0062 | 0.04 | 0.1538
|  | 1.032 | 1.032 | 0.031992 | 1
|  |  |  | 3.1 | %
№ п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности |  |  | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Среднесуточный расход воды, м3/сут |  | объем | 0.25% | 2% | 2440.04
1 | Котельная с. Абрамово | 0.2 | 0.04 | 20 |  |  | Котельная с. Абрамово | 0.04 | 0.0075581 |  | 3.0233 | 0.0075581 | 0.060465 | 2510.7 | 2.8959
|  | 1.032 | [11 empty] | 2510.7 | 0
№ п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды | Потери в тепловой сети, Гкал | Относительная величина, % |  | № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Годовой расход, т | Годовой расход условного топлива, т | выработка |  | 2576.88 | 2.6359
1 | Котельная с. Абрамово (ул. Береговая) | 187.69 | 5.94 | 12.05 | 6.4202 |  | 1 | Котельная с. Абрамово | уголь | 50.7 | 37.9236 | 187.69 |  | 2576.88 | 0
|  | 187.69 | 5.94 | 12.05 | 169.7 |  |  |  |  | 0.20205 |  |  |  | 2653.81 | 2.9854 | 1.0876
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | 0.2 |  |  | 187.69 | 12.05 | 6.4202
| Располагаемая мощность основного оборудования | 0.2
| Собственные и хозяйственные нужды | 0.0062
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0.04
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0.1538
| Потребитель | Площадь кв.м.
| Административное здание Абрамовского сельсовета | 810 |  | ж | б | п
| МКОУ Абрамовская СОШ | 2500 | 6534.6 | 2569.6 | 3935 | 30
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района» | 557.4
| З.А.О «Агрострой» | 30
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 67.6
| Жилые дома | 2569.6
|  |  |  | площадь | объем |  | q | Q
| ФАП |  |  | 25.08 | [5 empty] | ж | 1372.8 | 0.058924
| МКД (ул. Новая, д. 1) |  |  | 365.7 | [5 empty] | б | 25.08 | 0.0010765
| МКД (ул. Новая, д. 2) |  |  | 361 | [5 empty] | п |  | -4.12e-18
| МКД (ул. Новая, д. 3) |  |  | 646.1 | [6 empty] | 1397.88 | 0.06

## ННЗТ
нагрузка | 0.04 |  |  | тем января | -19.9
январь | 18.3145 |  |  | п | 31
средняя | 98.7612 |  |  | Тно | -39
|  |  |  | Тср | -9
Qmax | 0.59079 | Гкл/сут |  |  |  | 178.9719 | Гкл/сут |  |  | 9.8633 | Гкл/сут |  |  | #DIV/0! | Гкл/сут
Нсрт | 181.2 | кг/Гкал | 181.2 |  |  | 194.4 | кг/Гкал | 194.4 |  | 178.8 | кг/Гкал | 178.8 |  | 262 | кг/Гкал | 262
К | 0.748 | уголь |  |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.748 | дизель
Т | 14 | суток |  |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток
ННЗТ | 0.0020036 | тн | 0.0020036 |  |  | 0.91558 | тн | 0.91558 |  | 0.04641 | тн | 0.04641 |  | #DIV/0! | тн | #DIV/0!
Тзам | 14 | суток |  |  |  | 14 | суток
dзам | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Кзам | 1 |  |  |  |  | 1
Кэв | 1.2565 |  |  |  |  | 1.2565
Взам | 0.014098 | тн | ННЭЗТ | 0.0042935 |  | 6.4424 | тн | ННЭЗТ | 5.8859 | 0 | тн | ННЭЗТ | 0.29835 | #DIV/0! | тн | ННЭЗТ | #DIV/0!
|  |  |  | 0.0042935 |  |  |  |  | 5.8859 |  |  |  | 0.29835 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 0.81472 | 0.88431 | 0.95389
Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы | [9 empty] | 0.77612 | 0.88254 | 0.98896
|  | Базовый год 2017 |  |  | 2025 |  |  | 2030
|  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ
Котельная с. Кончезеро
| Топливо дизельное, т | 0.0020036 | 0.0042935 | 0.0062971 | 0.0020036 | 0.0042935 | 0.0062971 | 0.0020036 | 0.0042935 | 0.0062971

## радиус
| Qот | к от | к гвс | n | tв | tср | tно | Отпуск | Потери | норматив потери | радиус
кот.№1 Шмидта 22 | 5.181 | 1 | 0 | 231 | 20 | -5.4 | -33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
кот.№1 Шмидта 22 | 0.06 | 1 | 0 | 230 | 20 | -9 | -39 | 162.7932 | 24.419 | 25.04 | 97.5199 | 0.09752 | 50

## Расчет 2
| Начальная интенсивность отказов | 5.7e-06 | 1/(ч км) | [66 empty] | a | b | c | [8 empty] | t но | -39
[70 empty] | 2.9126 | 20.8878 | -1.8793 | [8 empty] | t средняя | -9
[71 empty] | 2018 | 4.2924 |  |  | Котовность | [5 empty] | аккумуляция | 40
[81 empty] | отоп | 230
[81 empty] | тау мин | 27
[81 empty] | неотоп | 120
[81 empty] | темп мин | -43
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | год | эксп | альфа | интенсивность отказов | Поток отказов, омега | Вероятность безотказной работы |  | среднее время востан участка? Zв | интенсивность восстановления ? |  | стационарная вероятность р0 | Вероятность Pf | температура воздуха | Tрав | повторяемость | ??? | вероятность безотказного теплоснабжения потребителей | Коэф готовности системы теплоснабжения
1 |  | 20.72 | 11.5005 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 1.2 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | 0.05 | 0.05 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | [5 empty] | 13.5338 | -13.5338 | 0.019 | 0.019 | 3.586 | 3.586 | 0.491 | -0.491 | 0 | 0 | 404.82 | 173.48 |  |  |  |  | 95 | 94.97 | 70.66 | 70.64 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1975 | 43 | 4.2924 | 0.00069426 | 7.9844e-06 | 0.95341 |  | 6.7471 | 0.14821 | 5.3872e-05 | 0.99995 | 5.3869e-05 | 10.8421 | -31.5399 | 750.56 | 0.0059927 | 0.31261 | 0.99995
|  | 25.82 | 296.9419 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1975 | 43 | 4.2924 | 0.00069426 | 0.00020616 | 0.29171 |  | 6.6486 | 0.15041 | 0.0013706 |  | 0.0013706 | 10.965 | -32.2415 | 734.1558 | 0.15135 | 0.36365
|  | 7.51 | 2230.034 | 0.1 | 0.1 | [59 empty] | 1975 | 43 | 4.2924 | 0.00069426 | 0.0015482 | 9.5896e-05 |  | 5.981 | 0.1672 | 0.0092599 |  | 0.0092594 | 11.806 | -37.6029 | 653.3352 | 1.0115 | 0.99991
|  | 54.05 | 34 | 0.05 | 0.05 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 4.8749e-07 | 0.99709 |  | 4.5783 | 0.21842 | 2.2319e-06 |  | 2.2317e-06 | 13.6192 | -53.9716 | 0 | 0 | 0.99991
|  | 30 | 9.5 | 0.04 | 0.04 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.3621e-07 | 0.99919 |  | 4.1898 | 0.23868 | 5.7069e-07 |  | 5.7066e-07 | 14.1327 | -60.446 | 0 | 0 | 0.99991
|  | 0.55504 | 18.2 | 0.04 | 0 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 2.6095e-07 | 0.99844 |  | 2.9126 | 0.34334 | 7.6004e-07 |  | 7.6e-07 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 0.99991
|  | 11.5005 | 38.5 | 0.04 | 0.04 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 5.5201e-07 | 0.99671 |  | 4.1865 | 0.23887 | 2.311e-06 |  | 2.3108e-06 | 14.1371 | -60.5068 | 0 | 0 | 0.99991
|  | 296.9419 | 9.5 | 0.04 | 0.04 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.3621e-07 | 0.99919 |  | 4.1898 | 0.23868 | 5.7069e-07 |  | 5.7066e-07 | 14.1327 | -60.446 | 0 | 0 | 0.99991
|  | 2230.034 | 18.2 | 0.04 | 0.04 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 2.6095e-07 | 0.99844 |  | 4.1888 | 0.23873 | 1.0931e-06 |  | 1.093e-06 | 14.134 | -60.4643 | 0 | 0 | 0.99991
|  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.5772e-07 | 0.99906 |  | 4.5817 | 0.21826 | 7.2262e-07 |  | 7.2258e-07 | 13.6146 | -53.9189 | 0 | 0 | 0.99991
|  |  | 21 | 0.05 | 0.05 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 3.011e-07 | 0.9982 |  | 4.5802 | 0.21833 | 1.3791e-06 |  | 1.379e-06 | 13.6166 | -53.9418 | 0 | 0 | 0.99991
|  |  | 10 | 0.08 | 0.08 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.4338e-07 | 0.99914 |  | 5.8467 | 0.17104 | 8.383e-07 |  | 8.3826e-07 | 11.9767 | -38.8289 | 648.1311 | 9.2929e-05 | 1
|  |  | 11 | 0.04 | 0.04 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.5772e-07 | 0.99906 |  | 4.1896 | 0.23869 | 6.6078e-07 |  | 6.6074e-07 | 14.1329 | -60.4492 | 0 | 0 | 1
[65 empty] | 2013 | 5 | 1 | 5.7e-06 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
[65 empty] | 2013 | 5 | 1 | 5.7e-06 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-14 | ТК-221 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-221 |  |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1

## Лист2
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1.04 | 1.04 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1.031 | 1.03 | 1.034 | 1.03 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1.034 | 1.027 | 1.022 | 1.037 | 1.037 | 1.036 | 1.04 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.036 | 1.036 | 1.036
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1.03 | 1.03 | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.025 | 1.024 | 1.036 | 1.015 | 0.983 | 0.982 | 1
Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1.04 | 1.04 | 1.041 | 1.037 | 1.035 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027
Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1.04 | 1.048 | 1.029 | 1.029 | 1.031 | 1.029 | 1.024 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | 1.023
Выработка тепла в год (отпуск с коллекторов), Гкал, в том числе | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 187.69
Собственные нужды, потери тепловой энергии, Гкал | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99
Полезный отпуск тепла в год, Гкал, в том числе | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7
Необходимый объем выручки, млн. руб. | 426.0658 | 437.2965 | 450.3516 | 462.9614 | 475.4614 | 488.2988 | 500.5063 | 512.0179 | 523.2823 | 533.748 | 544.4229 | 555.3114 | 566.4176
Тариф, руб./Гкал | 2510.7 | 2576.88 | 2653.81 | 2728.1167 | 2801.7758 | 2877.4238 | 2949.3594 | 3017.1946 | 3083.5729 | 3145.2444 | 3208.1493 | 3272.3123 | 3337.7585
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2018 | 2440.04
2510.7
2019 | 2510.7
2576.88
2020 | 2576.88
2653.81
Выработка тепла, Гкал | 187.69
Полезный отпуск, Гкал | 169.7 |  | уд. | 221.6
Расход топлива, т | 55.6044 |  | тут | 41.5921
Средняя стоимость топлива, т/руб. | 3000
Затраты на топливо, тыс. руб. | 166.8133
Средний удельный расход топлива на производство тепла газовых котельных (при КПД котельной 90%), тут/Гкал | 0.1588
Расход топлива (природный газ), тут | 29.8052
Натуральный расход топлива, тыс. куб. м | 25.8277
Средняя стоимость газа, руб./тыс. куб. м | 5111
Затраты на топливо (природных газ), тыс. руб. | 132.0054 | 0.26369

## Лист3
ЦО | Параметры
| V(м3), | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая
| S(м2) |  | нагрузка отопления,
(Гкал/час)
Администрация | 336 | 20 | 0.008533 | б | ж | 8136 | -113.33 | 0.42917 | 1627.2
Гаражи администрации | 480 | 10 | 0.01648 | б | б | 10265 | 98 | 0.23393 | 2053
Админ. зд. (д./сад, медпункт) |  |  |  |  | п | 366 | 15 | 0.006902 | 73.2
| 2768 | 20 | 0.070294 | б |  |  | -0.33 | 0.67
КДЦ | 4386 | 16 | 0.089344 | б
Магазины | 366 | 15 | 0.006902 | п
Школа | 1167 | 16 | 0.025057 | б
Интернат | 1128 | 16 | 0.02422 | б
18-ти кв. дом | 3321 | 20 | 0.094145 | ж
1 кв. дом | 192 | 20 | 0.009298 | ж
1 кв. дом | 147 | 20 | 0.007987 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
1 кв. дом | 357 | 20 | 0.016445 | ж
1 кв. дом | 168 | 20 | 0.009128 | ж
В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0.66609