## Лист1
№ п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час
1 | Горбуново Мира | 1.6 | 1.6 | 0.08 | 1.52 |  | 1.6 | 0.08 | 0.268 | 1.252
| Горбуново Советская | 0.5 | 0.5 | 0.025 | 0.475 |  | 0.5 | 0.025 | 0.08 | 0.395
|  |  |  | 5 | %
№ п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, , Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности |  |  | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Среднесуточный расход воды, м3/сут |  | объем | 0.25% | 2% | 1977.64
1 | Котельная с. Абрамово | 1.6 | 0.268 | 16.75 |  |  | Котельная с. Абрамово | 0.268 | 0.05064 |  | 20.2558 | 0.05064 | 0.40512 | 2019.34 | 2.1086
|  | 0.5 | 0.08 | 16 |  |  |  | 0.08 | 0.015116 |  | 6.0465 | 0.015116 | 0.12093 | 2019.34 | 0
№ п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Относительная величина, % |  |  | № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Годовой расход, т | Годовой расход условного топлива, т | выработка |  | 2093.89 | 3.6918
1 | Горбуново Мира | 1565.5 | 264.7 | 16.9083 |  |  | 1 | Котельная с. Абрамово | уголь | 553.2 | 413.7936 | 1565.5 | 0.26432 | 2093.89 | 0
| Горбуново Советская | 776.4 | 113.4 | 14.6059 | [5 empty] | 367 | 274.516 | 776.4 | 0.35358 | 2121.39 | 1.3133 | 1.0727
|  | 2341.9 | 378.1 | 16.145 | [6 empty] | 688.3096 | 2341.9 | 0.29391
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | 1.6 |  | 0.5
| Располагаемая мощность основного оборудования | 1.6 |  | 0.5
| Собственные и хозяйственные нужды | 0.08 |  | 0.025
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0.268 |  | 0.08
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 1.252 |  | 0.395
| Потребитель | Площадь кв.м.
| Административное здание Абрамовского сельсовета | 810 |  | ж | б | п
| МКОУ Абрамовская СОШ | 2500 | 6534.6 | 2569.6 | 3935 | 30
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Куйбышевского района» | 557.4
| З.А.О «Агрострой» | 30
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 67.6
| Жилые дома | 2569.6

## ННЗТ
нагрузка | 0.08 |  |  | тем января | -19.9
январь | 36.629 |  |  | п | 31
средняя | 197.5224 |  |  | Тно | -39
|  |  |  | Тср | -9
Qmax | 1.1816 | Гкл/сут |  |  |  | 178.9719 | Гкл/сут |  |  | 9.8633 | Гкл/сут |  |  | #DIV/0! | Гкл/сут
Нсрт | 181.2 | кг/Гкал | 181.2 |  |  | 194.4 | кг/Гкал | 194.4 |  | 178.8 | кг/Гкал | 178.8 |  | 262 | кг/Гкал | 262
К | 0.748 | уголь |  |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.266 | дизель |  |  | 0.748 | дизель
Т | 14 | суток |  |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток |  |  | 7 | суток
ННЗТ | 0.0040073 | тн | 0.0040073 |  |  | 0.91558 | тн | 0.91558 |  | 0.04641 | тн | 0.04641 |  | #DIV/0! | тн | #DIV/0!
Тзам | 14 | суток |  |  |  | 14 | суток
dзам | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Кзам | 1 |  |  |  |  | 1
Кэв | 1.2565 |  |  |  |  | 1.2565
Взам | 0.028197 | тн | ННЭЗТ | 0.008587 |  | 6.4424 | тн | ННЭЗТ | 5.8859 | 0 | тн | ННЭЗТ | 0.29835 | #DIV/0! | тн | ННЭЗТ | #DIV/0!
|  |  |  | 0.008587 |  |  |  |  | 5.8859 |  |  |  | 0.29835 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 0.81472 | 0.88431 | 0.95389
Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы | [9 empty] | 0.77612 | 0.88254 | 0.98896
|  | Базовый год 2017 |  |  | 2025 |  |  | 2030
|  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ
Котельная с. Кончезеро
| Топливо дизельное, т | 0.0040073 | 0.008587 | 0.012594 | 0.0040073 | 0.008587 | 0.012594 | 0.0040073 | 0.008587 | 0.012594

## радиус
| Qот | к от | к гвс | n | tв | tср | tно | Отпуск | Потери | норматив потери | радиус
кот.№1 Шмидта 22 | 5.181 | 1 | 0 | 231 | 20 | -5.4 | -33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
кот.№1 Шмидта 22 | 0.268 | 1 | 0 | 230 | 20 | -9 | -39 | 727.1431 | 109.0715 | 31.22 | 349.3641 | 0.34936 | 80
| 0.08 | 1 | 0 | 230 | 20 | -9 | -39 | 217.0576 | 32.5586 | 19.02 | 171.1811 | 0.17118 | 32

## Расчет 2
| Начальная интенсивность отказов | 5.7e-06 | 1/(ч км) | [66 empty] | a | b | c | [8 empty] | t но | -39
[70 empty] | 2.9126 | 20.8878 | -1.8793 | [8 empty] | t средняя | -9
[71 empty] | 2018 | 1.9287 |  |  | Котовность | [5 empty] | аккумуляция | 40
[81 empty] | отоп | 230
[81 empty] | тау мин | 27
[81 empty] | неотоп | 120
[81 empty] | темп мин | -43
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | год | эксп | альфа | интенсивность отказов | Поток отказов, омега | Вероятность безотказной работы |  | среднее время востан участка? Zв | интенсивность восстановления ? |  | стационарная вероятность р0 | Вероятность Pf | температура воздуха | Tрав | повторяемость | ??? | вероятность безотказного теплоснабжения потребителей | Коэф готовности системы теплоснабжения
1 | ТК-1 |  | 76.8307 | 0.09 | 0.09 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 1.2 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | Маты и плиты стекловатные марки 50 | 0.05 | 0.05 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | [5 empty] | 13.5338 | -13.5338 | 0.019 | 0.019 | 3.586 | 3.586 | 0.491 | -0.491 | 0 | 0 | 404.82 | 173.48 |  |  |  |  | 95 | 94.97 | 70.66 | 70.64 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.1016e-06 | 0.99344 |  | 6.2718 | 0.15944 | 6.909e-06 | 0.99988 | 6.9082e-06 | 11.4378 | -35.1262 | 680.2645 | 0.00074938 | 0.98734 | 0.99988
| ТК-4 | ТК-3 | 622.352 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 8.9233e-06 | 0.94807 |  | 6.1058 | 0.16378 | 5.4484e-05 |  | 5.4477e-05 | 11.6476 | -36.5108 | 662.7832 | 0.0059142 | #NUM!
| ТК-3 |  | 141.985 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 2.0358e-06 | 0.98791 |  | 6.252 | 0.15995 | 1.2728e-05 |  | 1.2726e-05 | 11.4628 | -35.2877 | 677.9288 | 0.0013801 | #NUM!
|  | ТК-22 | 32.7523 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 4.696e-07 | 0.9972 |  | 6.2852 | 0.1591 | 2.9516e-06 |  | 2.9512e-06 | 11.4209 | -35.0176 | 681.8789 | 0.00032021 | #NUM!
| ТК-22 | ТК-2 | 93.995 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.3477e-06 | 0.99198 |  | 6.2666 | 0.15958 | 8.4455e-06 |  | 8.4444e-06 | 11.4444 | -35.1687 | 679.6432 | 0.00091595 | #NUM!
| ТК-1 | ТК-2 | 40.4587 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 5.801e-07 | 0.99654 |  | 6.2829 | 0.15916 | 3.6447e-06 |  | 3.6442e-06 | 11.4239 | -35.0365 | 681.5947 | 0.00039539 | #NUM!
| ТК-4 | ТК-23 | 62.1768 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 8.9149e-07 | 0.99469 |  | 6.2763 | 0.15933 | 5.5953e-06 |  | 5.5946e-06 | 11.4322 | -35.0901 | 680.7982 | 0.00060692 | #NUM!
| ТК-23 | ТК-5 | 39.2911 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 5.6335e-07 | 0.99664 |  | 6.2833 | 0.15915 | 3.5397e-06 |  | 3.5393e-06 | 11.4234 | -35.0337 | 681.6377 | 0.000384 | #NUM!
| ТК-5 | ТК-6 | 132.7023 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 1.9027e-06 | 0.98869 |  | 6.2548 | 0.15988 | 1.1901e-05 |  | 1.1899e-05 | 11.4593 | -35.2647 | 678.2578 | 0.0012905 | #NUM!
| ТК-6 | ТК-24' | 47.6981 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 6.8389e-07 | 0.99592 |  | 6.2807 | 0.15922 | 4.2953e-06 |  | 4.2948e-06 | 11.4267 | -35.0544 | 681.3284 | 0.00046596 | #NUM!
| ТК-24' | ТК-7 | 66.9641 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 9.6013e-07 | 0.99428 |  | 6.2748 | 0.15937 | 6.0247e-06 |  | 6.0239e-06 | 11.434 | -35.1019 | 680.6235 | 0.00065349 | #NUM!
| ТК-7 | ТК-8 | 20.2585 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 2.9047e-07 | 0.99827 |  | 6.2891 | 0.15901 | 1.8268e-06 |  | 1.8265e-06 | 11.4161 | -34.9868 | 682.3414 | 0.0001982 | #NUM!
| ТК-8 | ТК-9 | 22.5354 | 0.09 | 0.09 | [59 empty] | 1991 | 27 | 1.9287 | 1.4338e-05 | 3.2311e-07 | 0.99807 |  | 6.2884 | 0.15902 | 2.0318e-06 |  | 2.0316e-06 | 11.417 | -34.9924 | 682.257 | 0.00022045 | #NUM!
| ТК-9 | ТК-28 | [62 empty] | 2013 | 5 | 1 | 5.7e-06 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| ТК-28 | ТК-10 | [62 empty] | 2013 | 5 | 1 | 5.7e-06 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| ТК-10 | ТК-11 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-16 | ТК-15 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-14 | ТК-15 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-14 | ТК-221 |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1
| ТК-221 |  |  |  | 0 | [59 empty] | 1978 | 40 | 3.6945 | 0.00023886 | 0 | 1 |  | 2.9126 | 0.34334 | 0 |  | 0 | 15.8567 | -93.9175 | 0 | 0 | 1

## Лист2
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1.04 | 1.04 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1.031 | 1.03 | 1.034 | 1.03 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1.034 | 1.027 | 1.022 | 1.037 | 1.037 | 1.036 | 1.04 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.036 | 1.036 | 1.036
Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1.03 | 1.03 | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.025 | 1.024 | 1.036 | 1.015 | 0.983 | 0.982 | 1
Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1.04 | 1.04 | 1.041 | 1.037 | 1.035 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027
Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1.04 | 1.048 | 1.029 | 1.029 | 1.031 | 1.029 | 1.024 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | 1.023
Выработка тепла в год (отпуск с коллекторов), Гкал, в том числе | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9
Собственные нужды, потери тепловой энергии, Гкал | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 378.1
Полезный отпуск тепла в год, Гкал, в том числе | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8 | 1963.8
Необходимый объем выручки, млн. руб. | 3965.5799 | 4111.9812 | 4165.9857 | 4282.6333 | 4398.2644 | 4517.0175 | 4629.943 | 4736.4316 | 4840.6331 | 4937.4458 | 5036.1947 | 5136.9186 | 5239.657
Тариф, руб./Гкал | 2019.34 | 2093.89 | 2121.39 | 2180.7889 | 2239.6702 | 2300.1413 | 2357.6448 | 2411.8707 | 2464.9318 | 2514.2305 | 2564.5151 | 2615.8054 | 2668.1215
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2018 | 1977.64
2019.34
2019 | 2019.34
2093.89
2020 | 2093.89
2121.39
Выработка тепла, Гкал | 2341.9
Полезный отпуск, Гкал | 1963.8
Расход топлива, т | 920.2
Средняя стоимость топлива, т/руб. | 3000
Затраты на топливо, тыс. руб. | 2760.6
Средний удельный расход топлива на производство тепла газовых котельных (при КПД котельной 90%), тут/Гкал | 0.1588
Расход топлива (природный газ), тут | 371.8937
Натуральный расход топлива, тыс. куб. м | 322.2649
Средняя стоимость газа, руб./тыс. куб. м | 5111
Затраты на топливо (природных газ), тыс. руб. | 1647.096 | 0.67604

## Лист3
ЦО | Параметры
| V(м3), | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая
| S(м2) |  | нагрузка отопления,
(Гкал/час)
Администрация | 336 | 20 | 0.008533 | б | ж | 8136 | -113.33 | 0.42917 | 1627.2
Гаражи администрации | 480 | 10 | 0.01648 | б | б | 10265 | 98 | 0.23393 | 2053
Админ. зд. (д./сад, медпункт) |  |  |  |  | п | 366 | 15 | 0.006902 | 73.2
| 2768 | 20 | 0.070294 | б |  |  | -0.33 | 0.67
КДЦ | 4386 | 16 | 0.089344 | б
Магазины | 366 | 15 | 0.006902 | п
Школа | 1167 | 16 | 0.025057 | б
Интернат | 1128 | 16 | 0.02422 | б
18-ти кв. дом | 3321 | 20 | 0.094145 | ж
1 кв. дом | 192 | 20 | 0.009298 | ж
1 кв. дом | 147 | 20 | 0.007987 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 637 | 20 | 0.021558 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
2-х кв дом | 383 | 20 | 0.016738 | ж
1 кв. дом | 357 | 20 | 0.016445 | ж
1 кв. дом | 168 | 20 | 0.009128 | ж
В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0.66609